南京大学鼓楼校区蒙民伟楼中央空调维修服务采购要求

一、本次采购拟实现的功能和目标

项目概况：南京大学鼓楼校区蒙民伟楼中央空调维修项目，位于南京大学鼓楼校区北区（教学区）东南角，始建于2001年，中央空调系统超期运行，存在严重的老化现象，风冷热泵主机、水泵、定压装置、空调水管、阀门等均存在程度不同的损坏，影响大楼的正常使用。

二、服务项目

| 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 1 | 蒙民伟楼中央空调系统大修 |
| 2 | 蒙民伟楼中央空调系统维保服务 |

（一）★蒙民伟楼中央空调系统大修服务项目清单

| 项目名称 |  | 单项最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风冷热泵主机维修 | （1）压缩机解体触底大修 | 252000 | 6台,AWHC-L200，详见服务范围及需求 |
|  | （2）控制柜解体大修 | 75000 |  |
|  | （3）高压侧系统大修 | 48000 |  |
|  | （4）低压侧系统大修 | 42000 |  |
|  | （6）制冷和制热工况转换部件大修 | 66000 | 需对转换部件使用纯银焊材进行薄型燎焊加固，报价需包含此部分费用 |
|  |  |  | 存在反复试压实验的可能，报价需包含此部分消耗制冷剂的费用 |
| 水循环系统大修 | （1）水泵大修（含电机损毁大修2台、轴承更换保养4台） | 36000 | 不同品牌润滑油混合可能导致性能下降，故要求使用同品牌润滑油，原机使用的润滑油为美孚SCH100 |
|  | （2）管路系统检修 | 20000 |  |
| 系统调试 | 综合联调 | 66000 |  |
| 风险控制 | 风险预估 | 20000 |  |
| 合计 |  | 625000 |  |

（二）★蒙民伟楼中央空调系统维保服务项目清单

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 单项最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 约克空调主机 | AWHC-L200 | 6 | 72000 | 根据合同规定的年度常规保养范围，对主机进行保养，主机保养含电脑板、风扇、冷冻油、制冷剂、四通阀、各类探头等所有需要更换的配件和材料 |
| 2 | 空调冷冻循环水泵 | 德国威乐125RK120-32A-L型 | 6 | 9000 | 含主泵控制柜、补水泵及控制柜、轴承、扇叶、端盖、高温锂基脂 |
| 3 | 风机盘管 | 约克HC系列 | 735 | 44000 | 过滤网拆卸清洗（大范围每年2次，特殊情况根据用户临时需求）、对损坏的三速开关和电机进行免费更换 |
| 4 | 新风机组 | YORK YSM-25L-1030-W-L | 26 | 10400 |  |
| 7 | 冷冻油 | 约克C油 | 8 | 13400 |  |
| 8 | 干燥过滤器芯 | 026-18328-000 | 24 | 3000 |  |
| 9 | 底盖垫片 | 064-49542-000 | 18 | 6000 |  |
| 10 | 管道及阀门 | DN200双向阀门 | 52 | 4000 | 全系统，空调主机到每层空调总阀（含总阀）的所有管道及阀门；包含但不限于阀门和水管锈蚀、漏水问题的维修，管路系统保温棉开裂、松脱问题的维修 |
| 11 |  | DN150分向阀门 | 104 | 10400 |  |
| 12 |  | 管道系统 | - | 24400 |  |
| 13 | 因设备及系统老化可能影响大修后系统正常运行的其它零部件损坏风险 | 其它零部件 | - | 37400 |  |
| 合计 |  |  |  | 234000 |  |

三、服务范围及需求

（一）服务范围及要求

本次采购范围为蒙民伟楼中央空调系统维修及维保服务，大修和维保的服务范围和需求不同，详见Ⅰ、蒙民伟楼中央空调系统大修服务范围及要求、Ⅱ、蒙民伟楼中央空调系统维保服务范围及要求。

Ⅰ、蒙民伟楼中央空调系统大修服务范围及要求

1）★服务范围及总体要求

蒙民伟楼中央空调系统主机为约克风冷式热泵型冷水机组AWHC-L200共6组，每组分为2个回路共有12台压缩机组成。6组主机目前均处于故障停机或带病运行状态。水泵是德国原装进口的威乐水泵,型号：IL80/170-15-L，数量为6台。2台损毁严重，其余4台轴承老化严重。整套中央空调系统严重超期运行，部分设备已不具备维修价值。此外，蒙民伟楼部分空调负荷已由其它空调系统承担，6个回路正常工作即可满足目前使用需求（四用两备），因此，本次中央空调系统大修，要求供应商择优挑选其中6个回路进行总体深度大修，对现场主机的损坏程度和配件的缺失情况进行仔细检查和评估，制定完善的维修方案，使其修整如新恢复正常工作，费用一次性包死。

维修范围包含自空调电源箱(含)至各楼层水阀（含）之间的全套系统，主要内容为风冷热泵主机维修、水循环系统大修、系统联动调试等，其中，风冷热泵主机的维修包括但不限于压缩机解体触底大修、控制柜解体维修、高低压系统维修、制冷和制热转换运行部件维修（包含对压缩机及相关联的高低压阀门、膨胀阀、上载电磁阀及线圈等总成部件中损坏和缺失的所有组件和配件的补齐和更换，四通阀、电脑板、控制柜等损坏组件的补齐和更换、以及因非人为因素导致制冷剂等全部消耗性材料的补充）。维保期内，维修范围内所有部件因非人为发生损坏时均需免费更换。具体大修服务内容详见空调系统大修服务清单。

2）★空调系统大修服务项目清单及具体要求

| 序号 | 项目名称 | 维修内容 |  | 服务内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风冷热泵主机维修 | 压缩机解体触底大修 | 电机检查评估、补齐损坏和缺损的定子、高低压阀门、以及内部配件 | 检测、补充、更换损坏和缺失的配件 | 6台,AWHC-L200， 大修后，至少6个回路的6台压缩机需达到修整如新的要求，并能恢复正常工作 |
|  |  |  | 曲轴检测评估及维修更换 | 检测、更换或维修 |  |
|  |  |  | 活塞连杆活塞环拆卸清洗复位安装，并对损坏和缺损失配件补齐更换 | 维修更换 |  |
|  |  |  | 压缩机工作腔清理 | 维修 |  |
|  |  |  | 安全阀清洁疏通调整或更换 | 维修或更换 |  |
|  |  |  | 电机接线柱紧固及维修或更换 | 检测、维修或更换 |  |
|  |  |  | 全套密封件更换 | 更换 |  |
|  |  |  | 高低压阀门检漏及维修 | 更换或维修 |  |
|  |  |  | 冷冻油重新充注 | 更换 |  |
|  |  |  | 更换过滤器 |  |  |
|  |  |  | 膨胀阀、上载卸载电磁阀及线圈等检测、补齐及更换。维修（缺失和损坏都无法维修必须更换） | 检测、补充、更换损坏和缺失的配件 |  |
|  |  | 控制柜解体大修 | 6台YORK专用配电柜含损毁和缺失件补齐更换 | 检测、补充、更换损坏和缺失的配件 |  |
|  |  |  | 控制柜全部配件的检查评估 含主控电脑板、显示电脑板、故障代码液晶显示屏、运行状态液晶显示屏、交流接触器、风扇接触器、空气开关、互感器、保护器等全部配件 | 检测、补充、更换损坏和缺失的配件 |  |
|  |  |  | 控制柜解体后重组、检测正常 | 维修、检测 |  |
|  |  | 高压侧系统大修 | 冷凝器翅片维修 | 清洗、检测、维修 | 全部6套回路系统，的全面检查、调整、维修或更换(含损毁和缺失件补齐更换) |
|  |  |  | 风扇、风扇继电器维修 | 检测、维修 |  |
|  |  |  | 冷媒铜管焊点检漏及维修 | 检测、维修 |  |
|  |  | 低压侧系统大修 | 对于损坏泄漏的管壳式蒸发器解体触底检查并维修 | 检测、维修 | 全部6套回路系统的全面检查、调整、维修或更换(含损毁和缺失件补齐更换) |
|  |  |  | 更换专用垫片 | 更换 |  |
|  |  |  | 端盖、螺丝等锈死的部件的烧焊拆卸与重新安装 | 维修 |  |
|  |  | 制冷和制热工况转换部件大修 | 全套系统，6套，对损坏和缺失的导阀和大四通阀进行补齐更换维修，对破损开裂的连接铜管进行检查和维修，使 系统运行温度满足验收要求 | 检查、评估、维修 |  |
|  |  |  | 主要部件四通阀壳体材料为铁质，长年受到雨水和冬季化霜冰水的侵蚀影响，表层不断锈蚀，使与之连接的铜套管氧化穿透，随时存在泄漏风险，供应商需承诺需对其使用纯银焊材（含焊条和焊粉）进行薄型燎焊加固 |  |  |
|  |  |  | 内部滑块随着时间的推移随时可能出现卡死现象，需对其进行冷热极速转换试验，并对滑动不畅的四通阀拆卸维修，提前消除隐患 |  |  |
|  |  |  | 当前机组状况无法实现预评估及同步压力试验，存在反复试压实验风险，单台次需消耗制冷剂3.5瓶，报价需包含此部分费用。 |  |  |
| 2 | 水循环系统 | 水泵大修 | 含控制柜、水泵电机、两端阀门、补水管道的止回阀、轴承、扇叶、导风罩、保温等损坏和缺失件的补齐、维修、更换 |  |  |
|  |  |  | 2台损毁水泵检查评估、补齐损坏和缺损的配件 | 检测、评估 |  |
|  |  |  | 4台在用水泵轴承更换及润滑油补充 | 更换（大保养） | 不同品牌润滑油混合可能导致性能下降，故要求使用同品牌润滑油，原机使用的润滑油为美孚SCH100 |
|  |  | 管路系统维修（（DN200双向阀门52只、DN150分向阀门104只）） | 全部阀门检修（无法关死或修蚀漏水的阀门均需维保） | 检测、维修 | 主机到每层空调总阀（含总阀）的所有管道及阀门 |
|  |  |  | 管道漏水检测及维修 | 检测、维修 | 主机到每层空调总阀之间的所有管道（含楼顶） |
|  |  |  | 管路保温系统维修 | 检测、维修 |  |
| 3 | 系统调试 | 综合、联动调试 | 全系统的管路及焊接点进行检漏和调整 | 检测、维修 | 对全系统的管路及焊接点进行检漏和调整、保压实验，含（约25瓶氮气、560KG制冷剂，报价需包含购买、运输到楼顶、充注和调试的全部费用）, R22冷媒，每台78kg。 |
|  |  |  | 保压实验及制冷剂充注 | 实验、更换 |  |
|  |  |  | 压缩机、控制柜、四通阀、膨胀阀、蒸发器、冷凝器、风扇等全套运行部件的联动调试 | 实验 | 1、对动力和控制线路重新梳理及全新连接安装，并与各机械系统并轨联通 ； 2、对压缩机动力线路控制的灵敏度、4级上下载运行状态、液晶显示电流与实际运行电流等参数进行比对和调整；3、膨胀阀开度检查、调整或更换；4、风扇启动程序及电机轴承状态评估及调整；5、控制柜电器、元器件运行时的温度检查和处理； 6、各类温度和压力探头的比对、检查和更换；7、对防爆安全阀的损坏、缺失进行检查和更换；8、对导阀和大四通阀进行逆循环测试 |

3）空调系统大修服务验收合格要求：

1、整套机组无泄漏，连续运行压力稳定，压缩机无异响；

2、压缩机4级运行时电流达到180A-200A，且能随着温度同步变化；

3、在验收及维保期内，均能保证夏季出水温度低于9℃，冬季达到40℃左右；

4、夏季制冷工况下，低压侧工作压力约0.4MP，高压工作压力随着环境温度的变化，在1.5-1.9MPa范围内波动；

5、冬季制热工况下，机组根据翅片温度和结霜时间自动进行逆循环除霜的功能正常；

6、对控制柜内损坏和缺失的交流接触器、空开等元器件补齐更换后、对线路重新进行梳理后，控制柜线路连接可靠、动作灵敏，运行正常；

7、对损坏和缺失的运行和故障液晶显示板补齐更换、维修后，故障液晶显示板显示正常，能够随时观察到机组的运行状态，提前消除事故隐患。

Ⅱ、蒙民伟楼中央空调系统维保服务范围及要求

1）★ 总体要求

1、本项目采用大包维保方式，维保范围包含自空调电源箱开关后有关空调的一切维保服务。服务范围包含正常运行的全部的配件；运行软件；维修所需的全部主辅材，如压缩机总成组件、控制柜（含电脑主板、大小液晶显示屏、交流接触器、互感器、空气开关等）、四通阀等主要部件、冷媒剂、氧气、管道、四通阀等各类阀门、保温材料等以及设备基础和外壳、各类支、吊架以及除锈、防腐措施等。服务内容包括但不限于包含每年冬夏季两次大保养以及定期检查小保养、全面故障排查、深度清洗保养以及维修及更换配件等。维保期间需提供全年24小时不间断报修服务、上门检查检修等。维保期内检查、清洗、更换配件、维保服务的人工费等以及配件、耗材费用及因设备及系统老化可能影响大修后系统正常运行的其它零部件损坏风险等均包含在投标报价中一次性包死。

2、特殊情况维保要求：

（1）如遇暴雨、打雷，大雪、暴雪等可能会影响空调运行的不良天气，须提前对维保范围内所有空调做好应急保护措施并制定应急方案，不良天气结束后集中检查所有空调机组，并进行维保。若因校方基础设施原因造成中标人无法正常实施保护措施，维保单位应及时通知校方现场处理，否则，一切后果由维保单位承担。

（2）如遇校方重大活动，应根据校方要求，提前至少一天现场检修启动确保设备状况，活动当日增派维保人员加强现场保障工作，并提供必要的加装、改造等技术支持。

2） 常规维保和定期检查要求

本空调系统的常规维保和定期检查内容包含：空调主机供冷（热）季节启动前的准备和检查、空调主机供冷（热）季节检查、风机盘管及新风机维修保养内容、水泵维修保养内容等内容。

空调主机供冷（热）季节启动前的准备和检查

供冷（热）季节运行前须进行下列各项检查和准备，以确保机组可靠、安全和高效运行：

1.配合检查辅助设备的运行状况；

2.根据情况更换润滑油和过滤器；

3.检查油加热器、油温和润滑系统；

4.检查和测试所有的运行和安全控制；

5.检查确认电压符合要求和启动器工作正常；

6.启动机组，检查控制系统和变送器工作情况；

7.检查确认过冷和过热温度正常；

8.检查确认油位是否正常和制冷剂量是否充足；

9.机组运行稳定后，记录运行参数，分析机组运行状态；

10．检漏并处理漏点、检查水温、油温探头，电气控制柜密封情况。

11．检查并拧紧电气接头；

12．检查机组风机运行状况；

13．启动后，检查电机的运行状态；

14．检查机组上载卸载工作情况是否正常；

15．同操作人员一起，温习操作步骤，解答操作疑难问题；

空调主机供冷（热）季节检查

机组运行期间，定期（每月）进行下列各项检查，确保机组在整个供冷供热季节都运行高效，可靠：

1、检查确认辅助设备运行条件和运行状态；

2、检查机组是否有泄露的地方，并处理漏点；

3、检查机组控制系统和传感器有无偏差；

4、检查机组运行故障记录，并分析故障原因；

5、记录运行状态，并进行数据分析，找出不合理的地方；

6、按要求调节机组运行参数；

7、检查确认油位是否正常和制冷剂量是否充足；

8、检查油温和油加热器工作是否正常；

9、检查启动器、继电器和控制组件；

10、检查电机运行状态；

11、检查机组参数设定及运行参数是否在正常范围以内；

12、检查压缩机轴承是否有异常声响；

13、上载卸载动作是否灵活；

14、与操作人员一起温习操作步骤，查看用户记录，分析机组运行状态；

15、对用户提出合理性建议，提交保养报告；

风机盘管及新风机维修保养内容

1、维保单位应按照维保内容及周期安排工程师上门巡检，保障空调末端系统正常运行。 
    2、维保前注意事项 ：

（1）维保前由双方商定维保时间及注意事项。

（2）维保过程中需记录末端设备的运行状况，汇总后交于相关人员，待确认后，进行维修或更换。

3、维保内容及周期：

（1）定期对风机盘管和新风机进行维保及检查，并提交检查报告,维保及检查内容如下表:

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 保养周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洗过滤器 | 清洗 | 每6个月一次 |
| 2 | 清洗回风过滤网 | 清洗 | 每6个月一次 |
| 4 | 遇堵疏通冷凝排水管 | 疏通 | 每6个月一次 |
| 5 | 常规检查三速开关（损毁更换） | 检修更换 | 每6个月一次 |
| 6 | 检查电机工作状况（如遇烧毁即更换） | 检查更换 | 每6个月一次 |
| 7 | 检查风机轴承的润滑状况 | 检修更换 | 每6个月一次 |
| 8 | 检查电器控制系统 | 检修更换 | 每6个月一次 |
| 9 | 检查风阀及加湿器 | 检修更换 | 每6个月一次 |
| 10 | 检查电机皮带及轴承 | 检修更换 | 每6个月一次 |
| 11 | 检测电机状况及绝缘度 | 检修更换 | 每6个月一次 |
| 12 | 检查过滤网的洁净度并统计 | 统计更换 | 每6个月一次 |
| 13 | 测量电源电压，检查电源电压波动范围 | 检修更换 | 每6个月一次 |

水泵维修保养内容

1、泵体的保养

①检查泵体应无破损、铭牌完好、水流方向指示明确清晰、外观整洁、油漆完好。

②补充润滑油，若油质变色，有杂质，应予更换。

③检查盘根密封情况，若有漏水应增加或更换石棉绳填料。

④联轴器的联接螺栓和橡胶垫若有损坏应予更换。

⑤紧固机座螺丝并做防锈处理。

⑥水泵因运转频繁，每年应对电机轴承进行检查、加油、保养或更换。

2、电机的保养

①外观检查应整洁，铭牌完好，接地线连接良好。

②拆开电机接线盒内的导线连接片，用500V兆欧表测试电机绕组相与相、相对地间的绝缘电阻值应不低于0.5兆欧。电机接线盒内三相导线及连接片应牢固紧密。

3、控制柜的保养

①断开控制柜总电源，检查各转换开关，启动、停止按钮动作应灵活可靠。

②检查柜内空气开关、接触器、继电器等电器是否完好，紧固各电器接触线头和接线端子的接线螺丝。

③清洁控制柜内外灰尘。

④合上总电源，检查电源指示应正常。

⑤保养完毕起动水泵，观察电流表、指示灯指示是否正常。

⑥观察水泵运转应平稳，无明显振动和异声，压力表指示正常，控制柜各电器无不良噪音。

（二）人员及设备配置要求

★1、空调维保须配备的团队人员具备特种作业操作证，特种专业包含：高处作业、制冷与空调作业、电工作业、焊接与热切割作业。每个工种至少一名。（同一人员不同专业证书不重复计算，上述人员需提供有效期内的注册证书复印件加盖响应人公章，未提供视为无效投标)

2、供应商应固定安排1名项目负责人负责本项目全面管理工作，并与采购人委派的管理人员保持密切联系，共同做好本项目服务管理；随时接受采购人的检查，并如实提供检查时所需的情况和资料。

（三）成果文件要求

1、蒙民伟楼中央空调系统大修的成果要求

提供《中央空调维修报告》（含设备基本信息、故障描述、故障原因分析、维修过程、维修后测试结果、材料配件清单及费用明细、若涉及高空作业、电气、动火等特殊操作，需在报告中补充安全措施记录）

2、蒙民伟楼中央空调系统维保服务的成果要求

定期维保部分：

（1）定期检查和日常维护完成后，供应商填写《空调维修保养登记表》，经物业管理人员签字确认，并附影像资料。上述文件加盖供应商公章后报采购人业务主管部门（基本建设处）审核后并作为验收依据；

（2）针对问题突出的空调，供应商应在维修前出具专项维保报告，重点提出隐患、问题、故障以及维保方案；

（3）供应商应于每季度第一个月前10天内完成季度维保报告（含维保空调的运行情况、维保建议等），盖章后移交采购人；

（4）年度维保结束后，供应商提交年度维保报告，报告内容应包但不限于故障汇总、维保汇总、维修经验总结、改进措施及建议、空调运行检测报告、安全评估报告、设施设备数量台账等。

故障抢修部分：

（5）报修故障维修后，供应商对有故障的空调设备进行登记造册（含设备故障情况、故障原因、处理方法、处理结果、处理完成时间和维保人员信息等；涉及更换配件的，还需包含所需更换配件的名称、型号、品牌、数量、单价等，需同时提供所换配件的出厂证明等货源证明材料和材料报验资料；

（6）为确保空调运行效果，对于因配件老旧或损坏造成空调系统故障频发的，维保单位应及时更换配件，以减少故障发生。

台账移交和审核要求：

（7）定期检查报告、专项维保报告、故障抢修报告、等维保记录台账至少每6个月移交一次，提交基建处审核，合同期满后需将符合要求的完整的维保台账移交基建处。★（四）报价及其他要求

1、最高限价：85.9万元(其中大修服务限价62.5万元，维保服务限价23.4万元)

2、本项目采用费用大包方式，维修大包费用包括但不限于风冷热泵主机维修、循环水泵维修、系统联动调试等，其中风冷热泵主机的维修包括但不限于压缩机解体触底大修、控制柜解体维修、高低压系统维修、制冷另外计费和制热转换运行部件维修等全部维修内容。维保期内，维修范围内所有部件因非人为发生损坏时均需免费更换。维修过程中暴露出来的、未被列明的全部问题，以及由此产生的费用均包含在合同价中，不另外计费。

维保大包费用包含自空调电源箱开关后有关空调的一切维保费用，包括但不限于包含每年冬夏季两次大保养以及定期检查小保养、全面故障排查、深度清洗保养及维修及更换配件等，维保期间需提供全年24小时不间断报修服务、上门检查检修等。维保期内检查、清洗、更换配件、维保服务的人工费等以及配件、耗材费用等均包含在合同价中。即维修、维保过程中产生的一切费用由维保单位承担，一旦中标，不得对所报价格提出调整和补偿。

3、受既有建筑结构限制，货梯到达顶层后，还需通过2层狭窄楼梯方可到达中央空调系统所在的设备层，由此可能导致的运输问题和产生额外费用由供应商自行考虑，不另计费。

四、服务项目执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

相关标准不应低于国家相关标准、行业标准或者其他通行标准、规范。

五、供应商特殊资质要求

无

六、商务要求

★1、服务期限：

（1）维修：维修工期自合同签订之日起30个日历天。

（2）维保：大修验收合格后18个月。

维保服务周期内，如有空调报废（拆除）或报停（含停机大修），按实际维保月数折算。（月数取整，不足一个月的，不另计费）

2、服务地点：南京市鼓楼区汉口路22号南京大学鼓楼校区。

★3、付款方式：

（1）维修服务费的付款方式

无预付款，维修服务验收合格、供应商移交维修记录资料并经采购人审核后，支付维修服务费用100%；

（2）维保服务费的付款方式

维修服务验收合格后，维保服务每满6个月，设备保养良好，运行正常，供应商移交维保台账资料并经采购人审核后，采购人支付总维保服务费的30%；维保服务期满，供应商移交项目全部归档资料，经采购人验收确认所有设备保养良好，系统运行正常，无损坏、无故障且资料完整，支付实际维保费的剩余尾款。

七、履约验收方案

1、验收内容（包括每项技术和商务要求）：

满足招标文件的技术及商务要求。

- 验收标准（包括所有客观、量化指标）：

满足国家现行相关质量及服务要求。

八、其他

1、供应商承诺提供的物品（含配件）应是全新、未使用过的原装（原厂配件）合格正品，所有的空调配件质量应符合国家及行业相关标准，提供承诺书并加盖公章。

2、供应商更换的设备及零配件的质保期最低为2年，自成交供应商每次维修完工，采购人验收合格且正常使用之日起计，质保期内若出现材料质量问题，则由成交供应商提供无偿维修和更换。供应商提供的配件，采购人有权了解其性能及技术参数；性能和技术参数不明确的配件，采购人有权拒绝使用。

★3、采购人有权不定期对本项目服务质量进行检查，发现问题有权督促供应商整改；如采购人书面通知三次供应商仍未整改，采购人有权延期或拒绝支付年度基本维保费及维修更换配件费用，且有权终止合同及要求供应商赔偿。

★4、供应商服务期间应确保用户零投诉。

★5、维保期间，成交供应商员工应严格遵守学校的各项规章制度及相关规定，维保期间不得影响学校的正常教学、工作，维保作业应配合学校运行要求及校内交通要求进行；进场维保前，应通知采购单位相关人员，经采购单位批准后方可进入现场进行工作。

★6、维保期间，供应商须提供足够的作业机具，自行解决所需的日常工具和劳保用品，并保证安全、文明工作；供应商自雇工作人员必须遵循劳动法规及有关用工规定，并负责员工的一切劳保、福利及医疗、工伤保险等待遇。

★7、供应商必须遵照现行的行业规范和安全操作规范组织作业，如有特殊作业的特殊工种需持证上岗操作。因自身违反操作规程等原因造成的事故，均由供应商承担全部法律责任及经济赔偿。供应商员工在维保作业时应做好一切安全防护措施，不得损害采购人所有设备设施，否则按其原价值进行赔偿。

★8、采购人不提供供应商人员住宿、办公、材料存储以及垃圾堆放场所，供应商应自行解决，采购人不再另行支付。每次服务作业完成后，供应商应及时对作业现场进行清理并带走作业垃圾。采购人若发现供应商未及时清理作业现场并带走作业垃圾。

备注：标注★的采购要求，为必须满足的要求。