南京大学仙林校区大数据与人工智能科研楼、军民融合研发中心项目通风材料招标采购要求

- 本次招标采购拟实现的功能和目标

南京大学仙林校区大数据与人工智能科研楼、军民融合研发中心项目通风材料采购清单。

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对开多叶调节阀 | 630*250 | 个 | 2 |
| 2 | 消声弯头(短臂) | 500*320 | 台 | 1 |
| 3 | 风管消声器 | 630*250 | 台 | 5 |
| 4 | 风管消声器 | 800*250 | 台 | 4 |
| 5 | 风管消声器 | 250*400 | 台 | 1 |
| 6 | 风管消声器 | 400*200 | 台 | 3 |
| 7 | 风管消声器 | 800*320 | 台 | 2 |
| 8 | 风管消声器 | 500*250 | 台 | 2 |
| 9 | 风管消声器 | 500*200 | 台 | 1 |
| 10 | 风管消声器 | 320*120 | 台 | 2 |
| 11 | 风管消声器 | 400*250 | 台 | 1 |
| 12 | 风管消声器 | 320*200 | 台 | 1 |
| 13 | 风管消声器 | 160*120 | 台 | 1 |
| 14 | 风管消声器 | 250*120 | 台 | 1 |
| 15 | 电动风阀 | 500*320 | 台 | 3 |
| 16 | 电动风阀 | 1000*320 | 台 | 1 |
| 17 | 电动风阀 | 630*320 | 台 | 1 |
| 18 | 电动风阀 | 1000*500 | 台 | 3 |
| 19 | 电动风阀 | 630*400 | 台 | 1 |
| 20 | 电动风阀 | 400*320 | 台 | 1 |
| 21 | 电动风阀 | 630*500 | 台 | 1 |
| 22 | 电动风阀 | 500*500 | 台 | 2 |
| 23 | 电动风阀 | 500*200 | 台 | 1 |
| 24 | 电动风阀 | 800*250 | 台 | 1 |
| 25 | 电动风阀 | 800*800 | 台 | 1 |
| 26 | 电动风阀 | 630*800 | 台 | 1 |
| 27 | 电动风阀 | 160*120 | 个 | 1 |
| 28 | 电动风阀 | 500*320 | 个 | 1 |
| 29 | 电动风阀 | 500*250 | 个 | 1 |
| 30 | 电动风阀 | 630*320 | 个 | 1 |
| 31 | 电动风阀 | 630*320 | 个 | 1 |
| 32 | 70°防火阀MEE | 400*160 | 个 | 2 |
| 33 | 70°防火阀MEE | 120*120 | 个 | 4 |
| 34 | 70°防火阀MED | 320*200 | 个 | 2 |
| 35 | 70°防火阀FDVS | 250*160 | 台 | 1 |
| 36 | 70°防火阀FDVS | 120*120 | 台 | 2 |
| 37 | 70°防火阀FDVS | 200*120 | 台 | 2 |
| 38 | 70°防火阀FDVS | 800*250 | 台 | 3 |
| 39 | 70°防火阀FDVS | 160*120 | 台 | 5 |
| 40 | 70°防火阀FDVS | 250*120 | 台 | 2 |
| 41 | 70°防火阀FDS | 500*320 | 台 | 1 |
| 42 | 70°防火阀FDS | 630*250 | 台 | 5 |
| 43 | 70°防火阀FDS | 630*320 | 台 | 1 |
| 44 | 70°防火阀FDS | 500*250 | 台 | 3 |
| 45 | 70°防火阀FDS | 250*400 | 台 | 2 |
| 46 | 70°防火阀FDS | 250*400 | 台 | 1 |
| 47 | 70°防火阀FDS | 400*200 | 台 | 4 |
| 48 | 70°防火阀FDS | 800*250 | 台 | 2 |
| 49 | 70°防火阀FDS | 320*160 | 台 | 1 |
| 50 | 70°防火阀FDS | 800*320 | 台 | 2 |
| 51 | 70°防火阀FDS | 500*200 | 台 | 1 |
| 52 | 70°防火阀FDS | 250*160 | 台 | 1 |
| 53 | 钢制蝶阀 | 320*160 | 台 | 10 |
| 54 | 钢制蝶阀 | 250*120 | 台 | 29 |
| 55 | 钢制蝶阀 | 200*120 | 台 | 7 |
| 56 | 钢制蝶阀 | 400*200 | 台 | 4 |
| 57 | 钢制蝶阀 | 250*160 | 台 | 5 |
| 58 | 钢制蝶阀 | 160*120 | 台 | 91 |
| 59 | 钢制蝶阀 | 400*160 | 台 | 12 |
| 60 | 钢制蝶阀 | 120*120 | 台 | 11 |
| 61 | 钢制蝶阀 | 320*120 | 台 | 18 |
| 62 | 钢制蝶阀 | 320*200 | 台 | 10 |
| 63 | 钢制蝶阀 | 400*250 | 台 | 1 |
| 64 | 直片矩形散流器C4Z | 250*250 | 台 | 17 |
| 65 | 直片矩形散流器C4Z | 200*160 | 台 | 21 |
| 66 | 直片矩形散流器C4Z | 160*160 | 台 | 8 |
| 67 | 直片矩形散流器C4Z | 200*200 | 台 | 25 |
| 68 | 直片矩形散流器C4Z | 320*320 | 台 | 1 |
| 69 | 直片矩形散流器C4Z | 160*120 | 台 | 5 |
| 70 | 直片矩形散流器C4Z | 250*200 | 台 | 8 |
| 71 | 直片矩形散流器C4Z | 320*250 | 台 | 10 |
| 72 | 直片矩形散流器C4Z | 300*250 | 台 | 2 |
| 73 | 直片矩形散流器C4Z | 500*400 | 台 | 2 |
| 74 | 直片矩形散流器C4Z | 120*120 | 台 | 3 |
| 75 | 直片矩形散流器C4Z | 300*300 | 台 | 2 |
| 76 | 双层百叶风口BH | 400*160 | 个 | 2 |
| 77 | 双层百叶风口BH | 150*120 | 个 | 2 |
| 78 | 双层百叶风口BH | 120*100 | 个 | 1 |
| 79 | 双层百叶风口BH | 500*320 | 个 | 1 |
| 80 | 双层百叶风口BH | 100*100 | 个 | 1 |
| 81 | 双层百叶风口（ 带风阀（OPD调节阀））BHD | 100*100 | 个 | 5 |
| 82 | 双层百叶风口（ 带风阀（OPD调节阀））BHD | 300*300 | 个 | 1 |
| 83 | 双层百叶风口（ 带风阀（OPD调节阀））BHD | 120*100 | 个 | 4 |
| 84 | 消声静压箱 | 1400*800*1300 | 台 | 1 |
| 85 | 消声静压箱 | 1350*800*1000 | 台 | 1 |
| 86 | 消声静压箱 | 1400*800*1400 | 台 | 2 |
| 87 | 消声静压箱 | 1200*800*1300 | 台 | 1 |
| 88 | 消声静压箱 | 1500*1000*1400 | 台 | 2 |
| 89 | 消声静压箱 | 1000*600*1300 | 台 | 1 |
| 90 | 消声静压箱 | 1200*800*1000 | 台 | 2 |
| 91 | 消声静压箱 | 1250*800*1400 | 台 | 1 |
| 92 | 消声静压箱 | 1400*1400*1200 | 台 | 1 |
| 93 | 消声静压箱 | 1500*1000*1300 | 台 | 2 |
| 94 | 消声静压箱 | 1300*800*1000 | 台 | 1 |
| 95 | 消声弯头（短壁） | 400*200 | 个 | 1 |
| 96 | 消音弯头（短壁） | 400*250 | 个 | 1 |
| 97 | 双层百叶风口 | 500*150 | 个 | 11 |
| 98 | 门铰式45°固定百叶风口（带过滤网） | 500*200 | 个 | 11 |
| 99 | 双层百叶风口 | 500*250 | 个 | 8 |
| 100 | 门铰式45°固定百叶风口（带过滤网） | 1000*200 | 个 | 4 |
| 101 | 双层百叶风口 | 500*250 | 个 | 2 |
| 102 | 门铰式45°固定百叶风口（带过滤网） | 1000*200 | 个 | 1 |
| 103 | 双层百叶风口 | 600*200 | 个 | 11 |
| 104 | 门铰式45°固定百叶风口（带过滤网） | 600*200 | 个 | 11 |
| 105 | 门铰式45°固定百叶风口（带过滤网） | 1000*200 | 个 | 6 |
| 106 | 双层百叶风口 | 600*200 | 个 | 41 |
| 107 | 门铰式45°固定百叶风口（带过滤网） | 600*200 | 个 | 41 |
| 108 | 双层百叶风口 | 600*200 | 个 | 28 |
| 109 | 门铰式45°固定百叶风口（带过滤网） | 600*200 | 个 | 28 |
| 110 | 双层百叶风口 | 500*200 | 个 | 8 |
| 111 | 门铰式45°固定百叶风口（带过滤网） | 1000*200 | 个 | 4 |
| 112 | 双层百叶风口 | 500*160 | 个 | 2 |
| 113 | 门铰式45°固定百叶风口（带过滤网） | 500*200 | 个 | 2 |
| 114 | 双层百叶风口 | 600*200 | 个 | 4 |
| 115 | 门铰式45°固定百叶风口（带过滤网） | 600*200 | 个 | 4 |
| 116 | 双层百叶风口 | 600*200 | 个 | 2 |
| 117 | 门铰式45°固定百叶风口（带过滤网） | 600*200 | 个 | 2 |
| 118 | 双层百叶风口 | 500*150 | 个 | 5 |
| 119 | 门铰式45°固定百叶风口（带过滤网） | 500*200 | 个 | 5 |
| 120 | 双层百叶风口 | 500*150 | 个 | 1 |
| 121 | 门铰式45°固定百叶风口（带过滤网） | 500*200 | 个 | 1 |
| 122 | 双层百叶风口（带风阀）BHD | 400*250 | 个 | 1 |
| 123 | 双层百叶风口（带风阀）BHD | 320*250 | 个 | 1 |
| 124 | 管道消声器 | 400*320 | 个 | 1 |
| 125 | 管道消声器 | 630*450 | 个 | 3 |
| 126 | 管道消声器 | 400*500 | 个 | 2 |
| 127 | 管道消声器 | 400*630 | 个 | 1 |
| 128 | 管道消声器 | 500*320 | 个 | 1 |
| 129 | 管道消声器 | 630*320 | 个 | 4 |
| 130 | 管道消声器 | 630*400 | 个 | 2 |
| 131 | 消声弯头 | 630*450 | 个 | 2 |
| 132 | 单层百叶风口AH | 300*300 | 个 | 1 |
| 133 | 单层百叶风口AH | 120*100 | 个 | 1 |
| 134 | 单层百叶风口AH | 320*250 | 个 | 8 |
| 135 | 钢制蝶阀 | 120*120 | 个 | 1 |
| 136 | 手动对开多叶调节阀 | 500*250 | 个 | 1 |
| 137 | 单层百叶风口AHD | 400*320 | 个 | 4 |
| 138 | 70°防火阀FDS | 630*320 | 个 | 1 |
| 139 | 消声静压箱 | 1300*1000*1300 | 个 | 1 |
| 140 | 建筑百叶 | 630*500 | 个 | 6 |
| 141 | 建筑百叶 | 800*500 | 个 | 2 |
| 142 | 管道消声器 | 500*250 | 个 | 2 |
| 143 | 管道消声器 | 600*320 | 个 | 2 |
| 144 | 管道消声器 | 600*400 | 个 | 2 |
| 145 | 管道消声器 | 500*320 | 个 | 2 |
| 146 | 管道消声器 | 800*320 | 个 | 1 |
| 147 | 消声弯头 | 800*320 | 个 | 2 |
| 148 | 70°防火阀FDVS | 800*320 | 个 | 2 |
| 149 | 70°防火阀FDVS | 200*120 | 个 | 1 |
| 150 | 70°防火阀FDS | 800*320 | 个 | 1 |
| 151 | 电动风阀 | 800*320 | 个 | 1 |
| 152 | 钢制蝶阀 | 200*120 | 个 | 1 |
| 153 | 双层百叶风口（带风阀）BHD | 630*630 | 个 | 2 |
| 154 | 双层百叶风口（带风阀）BHD | 120*120 | 个 | 2 |
| 155 | 消音型斜流风机（进、出口端配消声器）（高压细水雾机房） | XGXF-3.5F风量：2400ml/h 风压：220Pa 功率：0.37kW/380V 转速：1450r/min进、出口端设置消声段L=350mm | 台 | 1 |
| 156 | 消音型斜流风机（进、出口端配消声器）P-R-4 | XGXF-3.0F风量：1200ml/h 风压：220Pa 功率：0.25kW/380V 转速：1450r/min ；噪音≤61dB)(A)；进、出口端设置消声段L=300mm | 台 | 1 |
| 157 | 消音型斜流风机（进、出口端配消声器）P-R-2 | XGXF-3.5F风量：1400ml/h 机外余压：220Pa 功率：0.37kW/380V 转速：1450r/min ；噪音≤61dB)(A)；进、出口端设置消声段L=350mm | 台 | 1 |
| 158 | 消音型斜流风机（进、出口端配消声器）P-R-3 | XGXF-4.0F风量：4400ml/h 机外余压：260Pa 功率：0.75kW/380V 转速：1450r/min ；噪音≤62dB)(A)；进、 出口端设置消声段L=400mm | 台 | 1 |
| 159 | 消音型斜流风机（进、出口端配消声器）P-2-1 | XGXF-4.5F风量：7200ml/h 风压：250Pa 功率：1.1kW/380V 转速：1450r/min ；噪音≤65dB)(A)；进、出口端设置消声段L=450mm | 台 | 1 |
| 160 | 消音型斜流风机（进、出口端配消声器）P-R-8 | XGXF-3.0F 风量：1200ml/h 风压：220Pa 功率：0.25kW/380V 转速：1450r/min ；噪音≤61dB)(A)；进、出口端设置消声段L=300mm | 台 | 1 |
| 161 | 消音型斜流风机（进、出口端配消声器）P-2-3 | XGXF-3.5F风量：1650ml/h 机外余压：240Pa 功率：0.37kW/380V 转速：1450r/min ；噪音≤61dB)(A)；进、出口端设置消声段L=350mm | 台 | 1 |
| 162 | 消音型斜流风机（进、出口端配消声器）P-2-4 | XGXF-4.5S风量：3000ml/h 风压：275Pa 功率：0.37kW/380V 转速：960r/min ；噪音≤61dB)(A)；进、出口端设置消声段L=450mm | 台 | 1 |
| 163 | 消音型斜流风机（进、出口端配消声器）P-2-6 | XGXF-3.5F风量：1400ml/h 机外余压：250Pa 功率：0.37kW/380V 转速：1450r/min 进、出口端设置消声段L=350mm | 台 | 1 |
| 164 | 消音型斜流风机（进、出口端配消声器） P-R-6 | XGXF-4.0F风量：4400ml/h 机外余压：260Pa 功率：0.75kW/380V 转速：1450r/min ；噪音≤62dB)(A)；进、出口端设置消声段L=400mm | 台 | 1 |
| 165 | 消音型斜流风机（进、出口端配消声器） P-4-2 | XGXF-3.5F风量：1900ml/h 机外余压：240Pa 功率：0.37kW/380V 转速：1450r/min ；噪音≤61dB)(A)； 进、出口端设置消声段L=350mm | 台 | 1 |
| 166 | 消音型斜流风机（进、出口端配消声器） P-3-10 | XGXF-3.0F风量：900ml/h 风压：230Pa 功率：0.25kW/380V 转速：1450r/min ；噪音≤61dB)(A)；进、出口端设置消声段L=300mm | 台 | 1 |
| 167 | 消音型斜流风机（进、出口端配消声器） P-2-2 | XGXF-4.0F风量：4600ml/h 机外余压：250Pa 功率：0.75kW/380V ；噪音≤62dB)(A)； 转速：1450r/min；进、出口端设置消声段L=400mm | 台 | 1 |
| 168 | 消音型斜流风机（进、出口端配消声器） P-3-12 | XGXF-3.5F风量：1500ml/h 风压：250Pa 功率：0.37kW/380V 转速：1450r/min ；噪音≤61dB)(A)； 进、出口端设置消声段L=350mm | 台 | 1 |
| 169 | 消音型斜流风机（进、出口端配消声器） P-3-9 | XGXF-3.0F风量：900ml/h 风压：230Pa 功率：0.25kW/380V 转速：1450r/min ；噪音≤61dB)(A)；进、出口端设置消声段L=300mm | 台 | 1 |
| 170 | 消音型斜流风机（进、口端配消声器） P-R-1 | XGXF-4.0F风量：5000ml/h 机外余压：230Pa 功率：0.75kW/380V转速：1450r/min ；噪音≤62dB)(A)；出口端设置消声段L=400mm | 台 | 1 |
| 171 | 消音型斜流风机（进、口端配消声器） P-R-5 | XGXF-5.0S风量：3400ml/h 风压：260Pa 功率：0.75kW/380V 转速：960r/min ；噪音≤63dB)(A)；出口端设置消声段L=500mm | 台 | 1 |
| 172 | 消音型斜流风机（进、出口端配消声器）S-2-1 | XGXF-4.5F风量：6500ml/h 风压：300Pa 功率：1.1kW/380V 转速：1450r/min ；噪音≤65dB)(A)；进、出口端设置消声段L=450mm | 台 | 1 |
| 173 | 消音型斜流风机（进、出口端配消声器） P-3-11 | XGXF-3.5F风量：1900ml/h 机外余压：240Pa 功率：0.37kW/380V 转速：1450r/min ；噪音≤61dB)(A)；进、出口端设置消声段L=350mm | 台 | 1 |
| 174 | 风管消声器 | 500*250 | 个 | 1 |
| 175 | 风管消声器 | 800*320 | 个 | 1 |
| 176 | 风管消声器 | 630*320 | 个 | 1 |
| 177 | 风管消声器 | 630*400 | 个 | 1 |
| 178 | 止回阀 | 500*250 | 个 | 1 |
| 179 | 止回阀 | 320*250 | 个 | 1 |
| 180 | 对开多叶调节阀 | 500*250 | 个 | 1 |
| 181 | 70°防火阀FDS | 500*250 | 个 | 6 |
| 182 | 70°防火阀FDS | 320*250 | 个 | 2 |
| 183 | 70°防火阀FDS | 320*120 | 个 | 3 |
| 184 | 70°防火阀FDS | 400*250 | 个 | 1 |
| 185 | 70°防火阀FDS | 800*320 | 个 | 1 |
| 186 | 70°防火阀FDS | 320*200 | 个 | 3 |
| 187 | 70°防火阀FDS | 630*400 | 个 | 2 |
| 188 | 70°防火阀FDS | 630*320 | 个 | 1 |
| 189 | 70°防火阀FDS | 500*200 | 个 | 3 |
| 190 | 70°防火阀FDS | 400*200 | 个 | 1 |
| 191 | 70°防火阀FD | ∅150 | 个 | 3 |
| 192 | 钢制蝶阀 | 400*200 | 个 | 2 |
| 193 | 钢制蝶阀 | 250*120 | 个 | 1 |
| 194 | 钢制蝶阀 | 200*120 | 个 | 3 |
| 195 | 钢制蝶阀 | 320*200 | 个 | 12 |
| 196 | 钢制蝶阀 | 320*160 | 个 | 5 |
| 197 | 钢制蝶阀 | 160*120 | 个 | 4 |
| 198 | 钢制蝶阀 | 120*100 | 个 | 3 |
| 199 | 钢制蝶阀 | 120*120 | 个 | 7 |
| 200 | 钢制蝶阀 | 400*160 | 个 | 2 |
| 201 | 钢制蝶阀 | 250*160 | 个 | 2 |
| 202 | 45°固定百叶风口H45 | 320*320 | 个 | 2 |
| 203 | 45°固定百叶风口H45 | 200*160 | 个 | 1 |
| 204 | 45°固定百叶风口H45 | 160*160 | 个 | 5 |
| 205 | 45°固定百叶风口H45 | 320*250 | 个 | 2 |
| 206 | 45°固定百叶风口H45 | 320*500 | 个 | 1 |
| 207 | 45°固定百叶风口H45 | 400*400 | 个 | 1 |
| 208 | 吸顶式房间通风器（带止回阀） | BLD-410 | 台 | 4 |
| 209 | 吸顶式房间通风器（带止回阀） | BLD-160 | 台 | 1 |
| 210 | 吸顶式房间通风器（带止回阀） | BLD-220 | 台 | 3 |
| 211 | 边墙风机（配自垂百叶） | DWEX-250E4 | 台 | 1 |
| 212 | 边墙风机（带防雨罩） | DWEX-250E4 | 台 | 5 |
| 213 | 70°防火阀FDVS | 200*120 | 个 | 9 |
| 214 | 70°防火阀FDVS | 160*120 | 个 | 7 |
| 215 | 70°防火阀FDVS | 320*160 | 个 | 2 |
| 216 | 70°防火阀FDVS | 500*250 | 个 | 1 |
| 217 | 70°防火阀FDVS | 250*200 | 个 | 1 |
| 218 | 70°防火阀FDVS | 160*160 | 个 | 1 |
| 219 | 70°防火阀FDVS | 250*120 | 个 | 2 |
| 220 | 70°防火阀FDVS | 400*200 | 个 | 1 |
| 221 | 70°防火阀FDVS | 120*120 | 个 | 2 |
| 222 | 70°防火阀FDVS | 320*250 | 个 | 1 |
| 223 | 70°防火阀FDVS | 300*200 | 个 | 1 |
| 224 | 70°防火阀FDVS | 120*100 | 个 | 1 |
| 225 | 防火风口（带过滤网）GF/F | 250*200内嵌防鼠网 | 个 | 11 |
| 226 | 防火风口（带过滤网）GF/F | 200*200内嵌防鼠网 | 个 | 2 |
| 227 | 消声弯头（短臂） | 630*400 | 个 | 1 |
| 228 | 消声弯头（短臂） | 320*250 | 个 | 2 |
| 229 | 电动风阀 | 800*400 | 个 | 2 |
| 230 | 电动风阀 | 800*400 | 个 | 1 |
| 231 | 电动风阀 | 320*200 | 个 | 1 |
| 232 | 电动风阀 | 400*250 | 个 | 1 |
| 233 | 电动风阀 | 400*250 | 个 | 1 |
| 234 | 电动风阀 | 630*320 | 个 | 1 |
| 235 | 电动风阀 | 400*250 | 个 | 1 |
| 236 | 70°防火阀MEE | 120*120 | 个 | 1 |
| 237 | 70°防火阀MEE | 200*120 | 个 | 4 |
| 238 | 单层百叶风口AH | 320*250 | 个 | 11 |
| 239 | 单层百叶风口AH | 250*250 | 个 | 9 |
| 240 | 单层百叶风口AH | 250*200 | 个 | 2 |
| 241 | 单层百叶风口AH | 160*160 | 个 | 1 |
| 242 | 单层百叶风口AH | 160*120 | 个 | 4 |
| 243 | 单层百叶风口AH | 120*100 | 个 | 12 |
| 244 | 单层百叶风口AH | 630*630 | 个 | 1 |
| 245 | 单层百叶风口AH | 200*120 | 个 | 5 |
| 246 | 单层百叶风口AH | 100*120 | 个 | 1 |
| 247 | 单层百叶风口AH | 400*250 | 个 | 1 |
| 248 | 单层百叶风口（带风阀（OPD调节阀）)AHD | 160*120 | 个 | 13 |
| 249 | 单层百叶风口（带风阀（OPD调节阀）)AHD | 250*250 | 个 | 2 |
| 250 | 单层百叶风口（带风阀（OPD调节阀）)AHD | 120*120 | 个 | 3 |
| 251 | 单层百叶风口（带风阀（OPD调节阀）)AHD | 120*100 | 个 | 8 |
| 252 | 单层百叶风口（带风阀（OPD调节阀）)AHD | 400*400 | 个 | 3 |
| 253 | 单层百叶风口（带风阀（OPD调节阀）)AHD | 200*160 | 个 | 2 |
| 254 | 防火风口（带风阀（OPD调节阀））GFD | 250*200内嵌防鼠网 | 个 | 1 |
| 255 | 防火风口（带风阀（OPD调节阀））GFD | 200*200内嵌防鼠网 | 个 | 1 |
| 256 | 双层百叶风口( 带风阀（OPD调节阀）)BHD | 500*400 | 个 | 3 |
| 257 | 防火风口GF | 250*200内嵌防鼠网 | 个 | 5 |
| 258 | 风管消声器 | 400*250 | 台 | 9 |
| 259 | 风管消声器 | 500*200 | 台 | 4 |
| 260 | 风管消声器 | 500*250 | 台 | 9 |
| 261 | 风管消声器 | 630*250 | 台 | 3 |
| 262 | 风管消声器 | 320*200 | 台 | 9 |
| 263 | 风管消声器 | 630*320 | 台 | 2 |
| 264 | 风管消声器 | 250*200 | 台 | 1 |
| 265 | 风管消声器 | 1000*500 | 台 | 1 |
| 266 | 风管消声器 | 800*400 | 台 | 1 |
| 267 | 电动风阀 | 800*250 | 台 | 9 |
| 268 | 电动风阀 | 500*200 | 台 | 2 |
| 269 | 电动风阀 | 900*400 | 台 | 2 |
| 270 | 电动风阀 | 800*400 | 台 | 2 |
| 271 | 电动风阀 | 1000*400 | 台 | 5 |
| 272 | 电动风阀 | 800*200 | 台 | 8 |
| 273 | 电动风阀 | 800*320 | 台 | 3 |
| 274 | 电动风阀 | 1250*400 | 台 | 1 |
| 275 | 电动风阀 | 1000*500 | 台 | 1 |
| 276 | 电动风阀 | 500*320 | 台 | 1 |
| 277 | 电动风阀 | 1000*1000 | 台 | 1 |
| 278 | 电动风阀 | 1250*320 | 台 | 1 |
| 279 | 70°防火阀FDS | 400*250 | 台 | 9 |
| 280 | 70°防火阀FDS | 320*160 | 台 | 1 |
| 281 | 70°防火阀FDS | 160*120 | 台 | 3 |
| 282 | 70°防火阀FDS | 250*160 | 台 | 1 |
| 283 | 70°防火阀FDS | 200*160 | 台 | 2 |
| 284 | 70°防火阀FDS | 500*200 | 台 | 7 |
| 285 | 70°防火阀FDS | 200*120 | 台 | 2 |
| 286 | 70°防火阀FDS | 500*250 | 台 | 9 |
| 287 | 70°防火阀FDS | 630*250 | 台 | 3 |
| 288 | 70°防火阀FDS | 800*320 | 台 | 3 |
| 289 | 70°防火阀FDS | 630*320 | 台 | 2 |
| 290 | 70°防火阀FDS | 500*320 | 台 | 1 |
| 291 | 70°防火阀FDS | 320*200 | 台 | 1 |
| 292 | 70°防火阀FDS | 800*400 | 台 | 3 |
| 293 | 钢制蝶阀 | 160*120 | 台 | 269 |
| 294 | 钢制蝶阀 | 200*160 | 台 | 28 |
| 295 | 钢制蝶阀 | 200*120 | 台 | 4 |
| 296 | 钢制蝶阀 | 320*200 | 台 | 15 |
| 297 | 钢制蝶阀 | 250*160 | 台 | 26 |
| 298 | 钢制蝶阀 | 320*160 | 台 | 10 |
| 299 | 钢制蝶阀 | 400*200 | 台 | 1 |
| 300 | 钢制蝶阀 | 160*160 | 台 | 1 |
| 301 | 直片矩形散流器C4Z | 200*200 | 个 | 26 |
| 302 | 直片矩形散流器C4Z | 160*160 | 个 | 2 |
| 303 | 直片矩形散流器C4Z | 250*250 | 个 | 29 |
| 304 | 直片矩形散流器C4Z | 300*300 | 个 | 5 |
| 305 | 直片矩形散流器C4Z | 400*400 | 个 | 1 |
| 306 | 对开多叶调节阀（手动） | 500*160 | 台 | 3 |
| 307 | 对开多叶调节阀（手动） | 320*160 | 台 | 1 |
| 308 | 对开多叶调节阀（手动） | 400*200 | 台 | 3 |
| 309 | 对开多叶调节阀（手动） | 320*200 | 台 | 2 |
| 310 | 对开多叶调节阀（手动） | 400*160 | 台 | 1 |
| 311 | 对开多叶调节阀（手动） | 500*250 | 台 | 1 |
| 312 | 对开多叶调节阀（手动） | 800*400 | 台 | 2 |
| 313 | 单层百叶风口AV | 800*400 叶片垂直 | 个 | 1 |
| 314 | 双层百叶风口BV | 160*160 叶片垂直 | 个 | 2 |
| 315 | 双层百叶风口BV | 400*200 叶片垂直 | 个 | 3 |
| 316 | 双层百叶风口BV | 750*750 叶片垂直 | 个 | 2 |
| 317 | 双层百叶风口BV | 600*600 叶片垂直 | 个 | 2 |
| 318 | 消声静压箱 | 2300*1000*700 | 台 | 2 |
| 319 | 消声静压箱 | 2100*1000*700 | 台 | 1 |
| 320 | 直片式散流器 | 250*250 | 个 | 178 |
| 321 | 门铰式45°固定百叶风口（带过滤网） | 500*200 | 个 | 178 |
| 322 | 直片式散流器 | 300*300 | 个 | 42 |
| 323 | 门铰式45°固定百叶风口（带过滤网） | 600*200 | 个 | 42 |
| 324 | 直片式散流器 | 400*400 | 个 | 6 |
| 325 | 门铰式45°固定百叶风口（带过滤网） | 1000*250 | 个 | 6 |
| 326 | 直片式散流器 | 250*250 | 个 | 7 |
| 327 | 门铰式45°固定百叶风口（带过滤网） | 500*200 | 个 | 7 |
| 328 | 直片式散流器 | 300*300 | 个 | 10 |
| 329 | 过滤网门铰式格栅回风口或门铰式45°固定百叶风口 | 700*200 | 个 | 10 |
| 330 | 直片式散流器 | 300*300 | 个 | 24 |
| 331 | 门铰式45°固定百叶风口（带过滤网） | 700*200 | 个 | 24 |
| 332 | 直片式散流器 | 350*350 | 个 | 15 |
| 333 | 门铰式45°固定百叶风口（带过滤网） | 900*200 | 个 | 26 |
| 334 | 直片式散流器 | 400*400 | 个 | 8 |
| 335 | 门铰式45°固定百叶风口（带过滤网） | 1000*250 | 个 | 16 |
| 336 | 直片式散流器 | 300*300 | 个 | 4 |
| 337 | 门铰式45°固定百叶风口（带过滤网） | 600*200 | 个 | 4 |
| 338 | 直片式散流器 | 300*300 | 个 | 16 |
| 339 | 门铰式45°固定百叶风口（带过滤网） | 1200*250 | 个 | 8 |
| 340 | 直片式散流器 | 300*300 | 个 | 16 |
| 341 | 直片式散流器 | 250*250 | 个 | 10 |
| 342 | 70°防火阀FDS | 320*250 | 个 | 15 |
| 343 | 70°防火阀FDS | 200*160 | 个 | 26 |
| 344 | 70°防火阀FDS | 250*200 | 个 | 12 |
| 345 | 70°防火阀FDS | 200*200 | 个 | 1 |
| 346 | 70°防火阀FDS | 160*160 | 个 | 14 |
| 347 | 70°防火阀FDS | 320*320 | 个 | 4 |
| 348 | 天花板管道式换气扇(带止回阀）（卫生间及强弱电间用） | BLD-500 | 台 | 35 |
| 349 | 天花板管道式换气扇(带止回阀）（卫生间及强弱电间用） | BLD-150 | 台 | 26 |
| 350 | 天花板管道式换气扇(带止回阀）（卫生间及强弱电间用） | BLD-300 | 台 | 30 |
| 351 | 天花板管道式换气扇(带止回阀）（卫生间及强弱电间用） | BLD-200 | 台 | 10 |
| 352 | 防火风口GF/F（内衬防鼠网） | 300*300 | 个 | 30 |
| 353 | 高性能机房排毒通风：斜流式通风机 P-4-2 | SJG-1-4.0F | 台 | 1 |
| 354 | 电动风阀 | 320*320 | 个 | 1 |
| 355 | 单层百叶风口AV | 300*400 | 个 | 2 |
| 356 | 风管消声器 | XZP100型，800*400 | 个 | 3 |
| 357 | 风管消声器 | XZP100型，400*320 | 个 | 1 |
| 358 | 70°防火阀FDS | 800*400 | 个 | 3 |
| 359 | 70°防火阀FDS | 400*320 | 个 | 1 |
| 360 | 手动对开多叶调节阀 | 320*320 | 个 | 2 |
| 361 | 手动对开多叶调节阀 | 400*250 | 个 | 7 |
| 362 | 钢制蝶阀 | 160*160 | 个 | 6 |

二、产品需满足的质量、安全、技术规格、物理特性要求

（一）质量要求：

1、风机；

（1）风机外壳厚度为3mm冷轧板。

（2）风机请选用低噪音型，工作噪音≤65dB。

（3）风机主要工艺要求：

| 序号 | 名 称 | 工 艺 要 求 | 特 点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外壳法兰 | 辗压翻边 | 外形美观、强度高 |
| 2 | 叶片 | 模具冲压成型 | 成形准确、线形一致 |
| 3 | 叶轮平衡 | 专用平衡机 | 平衡精度高 |
| 4 | 电线 | 耐高温导线直接从电机内部引至风机体外部 | 无接头、耐热 |
| 5 | 表面处理 | 喷砂除锈、两次锤纹、防腐蚀、耐磨损、抗冲击 |  |

每台风机设备必须配齐配件，所有配件均包含在所报价格内。

（4）所供风机在生产前，供货商需到现场核对规格、验收标准及图纸要求，以及风口位置和方向等详细要求。

（5）满足设计使用要求，经设计认可。中标单位与设计院技术交流确认后方可生产。

2、风口：

（1）所有铝合金风口、散流器型材的厚度不得小于1.2mm。尺寸较大的，需按标准要求加大厚度，各投标人必须在投标报价单注明各规格风口厚度。

（2）风口的切割加工应采用高精度型材切割机，要求切口角度准确，其误差符合GB50243-2016风口尺寸允许偏差表；风口的加工焊接要求尺寸准确，焊接牢固，变形微小，外观美观；表面静电喷塑，涂层必须耐酸、耐碱、耐冲击，在温度-15－70°C时能长期正常使用。

（3）风口接口拼缝的缝隙应不超过0.1mm；叶片间距的尺寸偏差不大于±0.5mm；叶片弯曲度小于1/1000m。动作自如，阻力均匀，无卡死和松动。可调试可拆卸的产品，要求调节器拆卸方便和可靠，定位后无松动现象。

（4）风口要求：控制风量的可调叶片用塑料齿轮传动。要求各叶片调节时角度一致，关闭时严密。动作自如，阻力均匀，无卡死和松动现象。开度调节后要有可靠的锁定装置。定位后无松动现象。固定叶片45度。固定叶片后装镀锌防虫网。活动叶片为3片,喉部高度尺寸尽可能压缩。

★3、所有类型调节阀、防火阀的要求：

（1）所有阀门必须采用宝钢镀锌板，厚度不得小于1.8mm，经表面处理后刷黄疸漆两遍。

（2）结构应牢固，调节应灵活，定位应准确可靠并应标明风阀的启闭方向及调节角度。各类风阀的组合尺寸正确，搭接应一致，截面大于1.2m2的多叶调节阀应提高叶片与轴的硬度，并实施分组调节；调节阀的拉杆与手柄的转轴与风管结合处应严密。

（3）转动件采用不易锈蚀耐腐蚀材料，并转动灵活。

（4）防火阀易熔件应为消防部门认可的标准产品，其熔点温度必须符合设计规定，同时标注安装方向标。70℃防火阀（FH-SFW）：易熔片70℃熔断关闭，输出关闭信号，阀体手拉钢索关闭，手动复位，输出关闭信号；280℃防火阀（FH-SFW）：记忆合金温度传感关闭，阀体手拉钢索关闭，手动复位，输出关闭信号，防火阀必须有3C认证。

(5)调节阀阀门动作可靠，关闭时严密，叶片与阀体缝隙应小于1.0mm，其允许漏风量必须符合相关标准规范的要求。

4、静压箱、消声器（弯头）的要求

（1）消声器为片式结构，消声片内填充吸音材料。消声器消声量大于30dB。

（2）消声弯头内腔采用48K离心玻璃棉作为吸音材料，边长尺寸≥800mm需设导风吸声片。

（3）静压箱、消声器（弯头）外表无划伤、裂痕，表面平整， 拼结应严密、无漏风。

（4）消声器的长度见报价单，消声弯头为内圆外方的直角弯头。

（5）静压箱开口尺寸及位置在生产前，供货商需到现场进行核对并按要求进行生产。

5、风口过滤网的要求：

★风口的过滤网可拆卸清洗，材质为阻燃呢绒。

三、配件、备件要求

1、本次采购需配备的配件、备件、耗材内容和数量要求：无

2、后续采购配件、备件、耗材折扣要求：无

四、产品需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

1、产品质量符合现行的国家及行业相关标准规范的技术要求。

2、所有投标产品必须满足国家最新相关技术标准。

3、执行标准

（1）消音器的执行标准：GB/T 25516-2010 《声学 管道消声器和风道末端单元的实验室测量方法 插入损失、气流噪声和全压损失》

（2）风口、散流器的执行标准：JG/T 14-2010 《通风空调风口》

（3）调节阀、蝶阀的执行标准：JB/T 436-2014 《建筑通风风量调节阀》

（4）防火阀执行标准：GB 15930-2007《建筑通风和排烟系统用防火阀》

CCCF-CPRZ-19:2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 消防防排烟设备产品》

（5）边墙风机的执行标准：JB/T 10562-2006《一般用途轴流通风机技术条件》

(6)斜流风机的执行标准：JB/T 10820-2008《斜流通风机 技术条件》

五、供应商特殊资质要求

无

六、商务要求

★1、质保期：全部货物完成并验收合格后2年。此标准为最低标准，各投标人也可根据自身情况报最长质量保证期。

★2、交货时间：合同签订,接到招标方供货通知后20日历天内供货到招标方指定地点。

★3、交货地点：南京大学仙林校区大数据与人工智能科研楼和军民融合研发中心工程施工现场内车辆能到达的指定地点。

4、售后服务响应要求：在质量保证期内，乙方实行24小时售后服务到位制度，即接到用户求助电话后4小时内提供解决方案，需要现场排除故障的，24小时内到达现场，提供服务。

★5、付款方式：

1）无预付款，按实结算。

2）货送到指定地点由需方组织相关人员共同验收，乙方按照送货清单、招标文件和合同的相关条款填写《南京大学基建工程甲供材料（设备）调拨单》及《南京大学基建工程款支付申请单》，支付到货款的95%，余款5%在两年质保期满后无任何质量问题一周内付清（无利息）。

3）货款的全额支付，不免除质保期内卖方应负的质保责任。（如有延长质保）

七、产品验收标准

1）产品对应的国家和行业标准；

2）招标文件的要求和投标文件的承诺。

3）验收试验最低限度包括下列项目：

- 外观目视检验。

- 买方在现场要求进行的符合标准规定的试验项目。

- 卖方应在确定验收日的前7日通知买方，买方有权监督出厂试验和可能的对在制产品的质量检查及提出质量整改意见。

- 卖方应至少提供买方要求的以下文件：

- 电气原理图和接线图。

- 设备尺寸及安装基础平面图。

- 测试试验合格报告和出厂试验记录。

- 产品合格证明书。

- 附件及推荐的备品备件清单。

- 安装、操作维护手册。

备注： 标注★号的要求，是必须满足的要求。