鼓楼校区生活供水水池、水箱改造及更换远程水表

——更换远程水表招标采购要求

- 本次招标采购拟实现的功能和目标

此次项目中采购的远传水表为超声波远传水表，采用NB-IoT无线通讯技术，传输数据至校内能源监管平台，实现既有能源监管平台水系统数据采集、存储、分析、报警等相关功能。本次项目实施目标是完善南京大学鼓楼校区供水系统信息化建设，提高能源精细化管理水平。

- 产品清单

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线超声波水表(NB-IoT) | DN15 | 个 | 10 |
| 2 | 无线超声波水表(NB-IoT) | DN20 | 个 | 4 |
| 3 | 无线超声波水表(NB-IoT) | DN25 | 个 | 5 |
| 4 | 无线超声波水表(NB-IoT) | DN40 | 个 | 8 |
| 5 | 无线超声波水表(NB-IoT) | DN50 | 个 | 44 |
| 6 | 无线超声波水表(NB-IoT) | DN80 | 个 | 7 |
| 7 | 无线超声波水表(NB-IoT) | DN100 | 个 | 9 |

三、产品需满足的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全或服务内容和标准等

1)	测量原理采用时差法超声波测流原理。

★  2)	水表准确度等级不低于 2 级。

3)	压力等级：MAP10。

4) 温度等级：T30。

5) 电磁环境等级：E2。

★  6)	气候和机械环境等级：O 级。

★  7)	整机防护等级：IP68。（每种型号提供一种以上规格的CMA认证的检测机构出具的检测报告）

8）测量管的材质要求：DN40以下黄铜材质或不锈钢，DN50 以上球墨铸铁粉末喷涂或不锈钢。

9)	水表的材料应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）或《饮用水水表卫生安全评价规范》卫办监督发〔2010〕134号等相关标准规定，所有涉水零部件必须符合国家饮用水涉水产品卫生要求。

10) 可实现双向计量，液晶显示瞬时流量、正累积流量、负累积流量和净累积流量。

11） 液晶显示器，显示位数不低于8位；显示内容包含累积流量（m3）、瞬时流量（m3/h）、累积有效运行时间（h）、日期（年/月/日）、时钟（时/分/秒）；水表读数显示要求字体大小合适、清晰可见；触发后可显示表地址、模组号、物联网卡号等信息。

12) 超声波水表自带锂电池，电池使用寿命≥6年，电池可现场更换。

★  13) 超声波水表为NB-IoT通讯模块，通讯模块接入中国电信的物联网平台，所提供产品包含至少6年通讯流量资费。（提供承诺函）

14)  数据存储：数据冻结时间间隔可以设置，主要存储数据：当前总用量、60天日冻结数据、24个月冻结数据、表计故障状态信息、NB通信参数（平台IP/Port/APN、上报频率、上报时间）。

15) 数据上报要求：可以自行设置数据自动上报时间间隔，默认1天1次，采集次数每小时一次；定期上报数据包括：上报时间、累计正流量、累计逆流量、当前日冻结流量、电压、信号强度、基站PCI；包含故障上报、数据抄读、参数设置触发上报等功能。

16) 数据保护：表具应具备数据的非正常中断保护功能。当发生异常情况时应有报警提示功能，内存数据不应丢失，数据必须能够长期保存，故障恢复后能正常工作。

★  17) 信息安全：供应商必须保证设备采集数据安全，并承担相关责任。（提供承诺函）

★  18)  超声波水表流量性能参数表

| DN（mm） | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q3(m³/h) | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 16 | 25 | 63 | 100 |

量程比（R值）要求：不满DN50口径水表 R≥250；DN50以上口径水表R≥400。

（DN50以下产品提供型式批准证书，DN80以上产品提供一种规格以上的型式批准证书或CMA认证的检测机构出具的检测报告）

四、产品需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

所提供水表均须符合国家、行业标准和招标文件技术要求，包含但不限于下列标准：

	GB/T 778-2018《饮用冷水水表和热水水表》

	JJG 162-2019《饮用冷水水表检定规程》

	CJ 266-2008《饮用水冷水水表安全规则》

五、商务要求

★1、质保期：设备验收合格后质保五年。

★2、供货时间：20日。

3、交货地点：南京大学鼓楼校区。

4、安装调试要求：水表由采购人负责安装，中标供应商须配合水表安装并完成调试工作。

5、培训要求：供应商应负责对管理人员进行全面技术培训。供应商须提出详细的用户培训计划。

6、售后服务响应要求：在质量保证期内，供应商需实行24小时售后服务到位制度，即接到用户求助电话后1小时内提供解决方案；需要现场排除故障的，24小时内到达现场，提供服务；如到场后10小时仍不能修复故障，必须无偿提供备品，直至故障排除。

★7、付款方式：本项目水表全部供应到现场经清点查验无质量问题，买方付至合同总价款的50%，水表全部安装完成并经调试验收合格，付至实际总货款的95%，验收合格满两年后无质量问题，付至实际总货款的100%。

六、履约验收方案

1）产品及安装对应的国家和行业标准；

2）招标文件的要求和投标文件的承诺。