南京大学鼓楼校区北大楼及体育馆空调采购及安装

招标要求

- 本次招标采购拟实现的功能和目标

南京大学鼓楼校区北大楼及体育馆空调采购及安装。

二、产品清单

多联机采购清单

| 序号 | 材料设备名称 | ★规格与技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调器 | 1.名称:VRV室外机； 2.参数：(22HP) 制冷量≥60.5KW,制热量≥67.5KW； 3.不含主机电源。 | 台 | 1 |
| 2 | 空调器 | 1.名称:VRV室外机； 2.参数：(26HP) 制冷量≥72KW,制热量≥81KW； 3.不含主机电源。 | 台 | 1 |
| 3 | 空调器 | 1.名称:四面出风式室内机； 2.主要参数：制冷量≥6.3KW,制热量≥7.1KW； 3.含线控器。 | 台 | 14 |
| 4 | 空调器 | 1.名称:四面出风式室内机； 2.主要参数：制冷量≥7.1KW,制热量≥8.0KW； 3.含线控器。 | 台 | 4 |
| 5 | 空调器 | 1.名称:四面出风式室内机； 2.主要参数：制冷量≥8.0KW,制热量≥9.0KW； 3.含线控器。 | 台 | 2 |
| 6 | 铜管 | 1.安装部位:室内； 2.介质:冷媒管； 3.规格:φ9.53； 4.连接形式:承插式钎焊，氮保护焊接； 5.铜管采用橡塑管壳（难燃B1级）保温； 6.压力试验及吹、洗符合设计要求。 | m | 188 |
| 7 | 铜管 | 1.安装部位:室内； 2.介质:冷媒管； 3.规格:φ12.7； 4.连接形式:承插式钎焊，氮保护焊接； 5.铜管采用橡塑管壳（难燃B1级）保温； 6.压力试验及吹、洗符合设计要求。 | m | 15 |
| 8 | 铜管 | 1.安装部位:室内； 2.介质:冷媒管； 3.规格:φ15.88； 4.连接形式:承插式钎焊，氮保护焊接； 5.铜管采用橡塑管壳（难燃B1级）保温； 6.压力试验及吹、洗符合设计要求。 | m | 195 |
| 9 | 铜管 | 1.安装部位:室内； 2.介质:冷媒管； 3.规格:φ19.05； 4.连接形式:承插式钎焊，氮保护焊接； 5.铜管采用橡塑管壳（难燃B1级）保温； 6.压力试验及吹、洗符合设计要求。 | m | 15 |
| 10 | 铜管 | 1.安装部位:室内； 2.介质:冷媒管； 3.规格:φ22.2； 4.连接形式:承插式钎焊，氮保护焊接； 5.铜管采用橡塑管壳（难燃B1级）保温； 6.压力试验及吹、洗符合设计要求。 | m | 15 |
| 11 | 铜管 | 1.安装部位:室内； 2.介质:冷媒管； 3.规格:φ25.4； 4.连接形式:承插式钎焊，氮保护焊接； 5.铜管采用橡塑管壳（难燃B1级）保温； 6.压力试验及吹、洗符合设计要求。 | m | 10 |
| 12 | 铜管 | 1.安装部位:室内； 2.介质:冷媒管； 3.规格:φ28.6； 4.连接形式:承插式钎焊，氮保护焊接； 5.铜管采用橡塑管壳（难燃B1级）保温； 6.压力试验及吹、洗符合设计要求。 | m | 40 |
| 13 | 冷凝水管 | 1.安装部位:室内； 2.介质:冷凝水； 3.材质、规格:U-PVC32； 4.连接形式:粘接； 5.绝热材料品种:B1级复合橡塑管壳保温； 6.绝热厚度:20mm； 7.压力试验及吹、洗符合设计要求。 | m | 160 |
| 14 | 冷凝水管 | 1.安装部位:室内； 2.介质:冷凝水； 3.材质、规格:U-PVC25； 4连接形式:粘接； 5.绝热材料品种:B1级复合橡塑管壳保温； 6.绝热厚度:20mm； 7.压力试验及吹、洗符合设计要求。 | m | 79 |
| 15 | 冷媒填充剂 | 1.名称:冷媒填充剂； 2.规格:符合设计要求； 3.包含实际使用和测试的填充剂。 | kg | 40 |
| 16 | 分歧管 | 1.名称:分歧管 ； 2.规格:综合考虑。 | 个 | 18 |
| 17 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 |
| 18 | 开墙打孔 | 冷媒管墙孔、水管墙孔 | 项 | 1 |
| 19 | 槽钢基础 | 10#国标槽钢 | 项 | 1 |
| 5匹一拖一空调采购清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 材料设备名称 | ★规格与技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 空调器 | 1.名称：5HP一拖一嵌入机； 2.主要参数：制冷量≥12kw 制热量≥13kw,带电辅加热； 3、含遥控器（不含主机电源）。 | 台 | 5 |
| 2 | 铜管 | 1.安装部位:室内； 2.介质:冷媒管； 3.规格:φ9.53/φ19.05； 4.连接形式:承插式钎焊，氮保护焊接； 5.铜管采用橡塑管壳（难燃B1级）保温； 6.压力试验及吹、洗符合设计要求； 7.信号线含线管（明装）。 | m | 100 |
| 3 | 冷凝水管 | 1.安装部位:室内； 2.介质:冷凝水； 3.材质、规格:U-PVC32； 4.连接形式:粘接； 5.绝热材料品种:B1级复合橡塑管壳保温； 6.绝热厚度:20mm； 7.压力试验及吹、洗符合设计要求设计要求。 | m | 100 |
| 4 | 开墙打孔 | 冷媒管墙孔、水管墙孔 | 项 | 1 |
| 5 | 室外机支架 | 角铁支架，除锈 | 套 | 5 |

三、产品需满足的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全或服务内容和标准等

1、多联机技术要求和性能

★（1）本次招标室外机均采用上出风形式。（提供制造商正式印刷的图册样本，原件扫描上传至电子投标文件中。）

★（2）冷媒介质为环保型冷媒R410A或R32。（提供制造商正式印刷的图册样本，原件扫描上传至电子投标文件中。）

★（3）冷媒管采用经压力测试过的优质无磷紫铜管。（提供加盖投标人公章的承诺书，原件扫描上传至电子投标文件中。）

▲（4）室外机可以采用模块化并联，模块机之间可以进行自由组合以满足制冷量要求。

（5）每台室内机配置1个有线遥控器。此线控器可实现制冷、制热、送风、除湿、自动五种运行模式，并有定时开关机、故障代码显示等功能。

▲（6）压缩机具有无极变频技术。（提供制造商正式印刷的图册样本，原件扫描上传至电子投标文件中。）

▲（7）本次招标多联机具有智能除霜和制热强劲功能。（提供制造商正式印刷的图册样本，原件扫描上传至电子投标文件中。）

▲（8）压缩机具有防雷击功能。（提供制造商正式印刷的图册样本，原件扫描上传至电子投标文件中。）

▲（9）室外机风扇具有无极变速技术。（提供制造商正式印刷的图册样本，原件扫描上传至电子投标文件中。）

★（10）冷媒管路配套橡塑保温材料，且为难燃 B1 级闭孔橡塑保温。（提供经CMA认证的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传至电子投标文件中。）

▲（11）所投空调的压缩机和主机为同一品牌。（提供制造商正式印刷的图册样本，原件扫描上传至电子投标文件中。）

★（12）空调在环境温度负十二度（-12℃）下正常工作。（提供制造商正式印刷的图册样本，原件扫描上传至电子投标文件中。）

（13）冷凝水管采用 UPVC 制作，UPVC 材料及其制作应符合有关行业标准，冷凝水托盘应采取可靠防漏、防锈工艺和措施。

（14）冷凝水管坡度要求≧ 1%。

（15）冷凝水管保温采用不小于15mm厚B1 级闭孔橡塑保温。

（16）北大楼的走廊吊顶拆除及恢复、外机水泥基础制作、外机主电源不在本次报价中。

（17）本次多联机涉及的安装调试费以及清单中未列出但为完成本项目多联机安装调试所必须的辅材、人工费（不包含吊顶部分的拆除与恢复）等，投标人应在报价中综合考虑，不再另行报价。

★（18）室内机、室外机的规格、制冷量、制热量、制冷耗电量、制热耗电量、噪声、台数、总制冷量、总制热量等用表列出；多联机空调、嵌入式空调、信号线、PVC 控制线管、冷媒管、冷凝水管、橡塑保温材料所投品牌等用表列出。

2、5匹一拖一空调技术要求和性能

★（1）采用一拖一5P嵌入式空调，制冷量：≥12KW，制热量：≥13KW，支持电辅加热。（提供制造商正式印刷的图册样本，原件扫描上传至电子投标文件中。）

★（2）冷媒管采用经压力测试过的优质无磷紫铜管。（提供加盖投标人公章的承诺书，原件扫描上传至电子投标文件中。）

★（3）冷媒介质为环保型冷媒R410A或R32。（提供制造商正式印刷的图册样本，原件扫描上传至电子投标文件中。）

★（4）冷媒管路配套橡塑保温材料厚度不小于10mm，且为难燃B1级橡塑保温。与空调内外机连接电源线、控制线一同采用乳白色耐老化优质PVC扎带包裹。（提供加盖投标人公章的承诺书，原件扫描上传至电子投标文件中。）

（5）冷凝水管采用 UPVC制作，UPVC材料及其制作应符合有关行业标准，冷凝水托盘应采取可靠防漏、防锈工艺和措施。

（6）5匹一拖一嵌入式空调安装在体育馆的舞蹈房北面2台、南面3台，（合计5台），每台管长约20米，室外机放二楼平台，冷媒管为明装，需加装PVC套管，报价中投标人应充分考虑，不再另行报价。

标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效响应处理。

五、产品需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2015

《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010

《多联式空调(热泵)机组》GB/T 18837-2015

《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》GB 21454-2008

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016

《多联机空调系统工程技术规程》JGJ 174-2010

上述规范及技术条件并非全部，未列入而又相关的仍应采用。如有停用或废止的，应以相应的最新版本为准。

六、商务要求

★1、质保期：多联机空调质保期不低于2年，5匹一拖一空调质保期不低于6年。

★2、交货时间：合同签订后25天内送货并安装调试完成。

3、交货地点：南京大学鼓楼校区北大楼负一层及体育馆。

4、售后服务响应要求：在质量保证期内，乙方实行24小时售后服务到位制度，即接到用户求助电话后4小时内提供解决方案。需要现场排除故障的，24小时内到达现场，提供服务。

5、培训要求：免费维护保养培训。

★6、付款方式：

（1）无预付款，按实结算。

（2）全部产品安装、调试完成，经双方联合验收合格，乙方按学校规定办理相关请款手续后，甲方付至实际总货款的100%。

（3）货款的全额支付，不免除乙方承诺质保期内应负的质保责任。

七、履约验收方案

（1）产品及安装对应的国家和行业标准；

（2）招标文件的要求和投标文件的承诺。

八、其他

★1、投标报价：投标人必须根据招标人提供的图纸、招标文件进行核对，投标价格应包括本次招标范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、税金、包装费、运杂费（运抵买方项目现场）、上下力费、二次搬运及吊装费用、保险费、安装费、调试费、买方操作维护人员培训费、验收、检测费及投标人认为需要的其他费用等（包含但不限于此）。本工程为交钥匙工程(清单设备变化除外)。