化学楼维修改造工程钢质防火门、防火窗、防火卷帘制作安装报价表（附质量要求）

| 门窗编号 | 洞口尺寸 | 数量 | 备注 | 单价 | 合价 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FM乙1022 | 1050×2200 | 3 | 钢质乙级防火门 |  |  |  | 根据设计图纸要求，部分类型的钢质防火门须配置防火门门磁开关。其他按照常规配置闭门器。（投标人报价时请避免常规闭门器和门磁开关重复报价）本次防火门监控器的主机品牌为“上海松江”。 |
| FM乙1022 | 1050×2200 | 34 | 钢质乙级防火门（配置防火门门磁开关） |  |  |  |  |
| NFM乙1022 | 1050×2200 | 2 | 钢质乙级防火门 |  |  |  |  |
| NFM乙1022 | 1050×2200 | 18 | 钢质乙级防火门（配置防火门门磁开关） |  |  |  |  |
| NFM乙1222 | 1200×2200 | 11 | 钢质乙级防火门（配置防火门门磁开关） |  |  |  |  |
| NFM甲1022 | 1050×2200 | 14 | 钢质甲级防火门 |  |  |  |  |
| FM甲1022 | 1000×2200 | 14 | 钢质甲级防火门 |  |  |  |  |
| FM甲1222 | 1000×2200 | 2 | 钢质甲级防火门 |  |  |  |  |
| FC乙0808 | 800×800 | 1 | 钢质乙级防火窗（内平开窗） |  |  |  |  |
| FC乙2015 | 2000×1500 | 1 | 钢质乙级防火窗（固定窗） |  |  |  |  |
| JL4229 | 4200× 2900 | 10 | 特级防火卷帘，背火面温升不低于3小时。 （做法详见12J609-97-SWFJ1） |  |  |  |  |
| JL4238 | 4200×3800 | 1 | 特级防火卷帘，背火面温升不低于3小时。 （做法详见12J609-97-SWFJ1） |  |  |  |  |
| 暂列金 |  |  |  |  | 6000.00 |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括施工、设备、劳务、管理、材料（包括检验检测费用）、安装、维护、利润、税金、总包配合费(如有/不超过投标总价2%)、及政策性文件规定的各项应有费用；同时应考虑合同执行过程中包含的所有风险、责任等各项费用。

一、钢质防火门

1、供货商提供的产品必须具有“中国国家强制性产品认证证书”(CCC),并且能够涵盖本次招标产品的各种规格，所供产品一定通过消防部门新版防火门标准的验收。（投标文件中须提供加盖投标企业公章的“中国国家强制性产品认证证书”的复印件）

2、安装要求：

中标单位负责为钢质防火门框用细石砼灌浆，材料人工均包含在此次报价中，钢质防火门安装完毕后门框四周用防火密封胶收口。

3、钢质防火门质量要求：

（1）防火门颜色要求木纹色单面套（欧式）。具体颜色根据装饰要求现场确定。

（2）门扇钢板厚度不小于1.0毫米，门框钢板厚度不小于1.8毫米。防火门内填充材料的种类和性能（膨胀珍珠岩板、 蛭石或其他产品）与检验报告中标称的填充材料应该一致。

（3）鉴于本次招标项目的前期市场调研情况，“美心”、“锐依”、“赛银将军”、“新多”四个品牌的防火门选入本次招标范围之内，相关的防火五金配件必须按如下要求配置：

①闭门器：坚朗GA93-3C（B103）。②防火锁：坚朗SFHS27105,③旗形合页：坚朗SHY12113(304不锈钢材质)。

4、钢质防火门、防火窗与土建墙体交界处需打同墙面颜色一致的乳胶，费用应包含在投标报价中；

5、各投标人必须承诺，中标方所供产品送到工地后将由甲方及工程监理随机抽取一樘防火门打开进行产品内部质量的检验。此樘供检验的防火门由供方免费提供。

6、中标人中标后必须到施工现场复核钢质防火门的数量、洞口尺寸、防火等级等，否则由于清单中的误差而产生的损失均由中标人自负。

二、特级防火卷帘门（侧装）

1、双轨双帘特级防火卷帘门生产厂家应具备有生产资质，提供该企业产品对应的“中国国家强制性产品认证证书”(CCC)。防火卷帘门包箱、卷帘门上部如不到顶及卷帘门迎面(必须)采用防火卷帘门片进行封堵，防火封堵价格应含在报价中。（投标文件中须提供加盖投标企业公章的“中国国家强制性产品认证证书”的复印件）

2、双轨双帘特级防火卷帘门，单面帘布厚度不得低于15mm，支座板厚度4-5m，宽度不得低于4mm,6-7m宽度不得低于6mm。导轨厚度不得低于1.5mm，噪音不得大于85dB，其它各项技术指标要符合国家新标准。所用材料必须符合消防规范要求。

3、防火卷帘门为电动卷门机开闭，但必须设有手动启降装置。防火卷帘门应具有消防联动控制功能，可手动、自动切换。防火卷帘门控制器必须带储备电源。防火卷帘门电机品牌选用江阴“陆桥”、常州“泰祖”、福建“漳州”、山东“烟台”。

三、钢质防火窗

1、供货商提供的产品必须具有“中国国家强制性产品认证证书”(CCC),并承诺所供产品一定通过消防部门的验收。（投标文件中须提供加盖投标企业公章的“中国国家强制性产品认证证书”的复印件）

2、外窗抗风压性能分级不低于GB/T7106-2002规定的5级，气密性不低于GB/T7107-2002规定的4级，水密性不低于GB/T7108-2002规定的 3级，保温性能达到GB/8484-2002规定的7级。隔声性能不低于GB/T8485-2002规定的3级。

3、框料颜色、饰面层做法必须与相邻的普通铝合金窗框料一致。

4、防火窗复合防火玻璃玻璃厚度需满足消防要求。（厚度大于检验报告样品标称的厚度）

5、材料进场必须出具质量保证资料，经验收合格后才能安装。

投标总价：                                    （大写）（含暂列金6000.00元）

投标单位：                 (签章)

2019年5月 日