化学楼维修改造工程钢质防火门、防火窗、防火卷帘制作安装报价表（附投标承诺函）

| 门窗编号 | 洞口尺寸 | 数量 | 备注 | 单价（元/M2） | 合价(元) | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FM乙1022 | 1050×2200 | 3 | 钢质乙级防火门 |  |  |  | 1、根据设计图纸要求，部分位置的钢质防火门须增配防火门门磁开关。 2、门磁开关的选型须保证与防火门监控器主机（品牌为“上海松江”）之间的联动。 |
| FM乙1022 | 1050×2200 | 34 | 钢质乙级防火门（配置防火门门磁开关） |  |  |  |  |
| NFM乙1022 | 1050×2200 | 2 | 钢质乙级防火门 |  |  |  |  |
| NFM乙1022 | 1050×2200 | 18 | 钢质乙级防火门（配置防火门门磁开关） |  |  |  |  |
| NFM乙1222 | 1200×2200 | 11 | 钢质乙级防火门（配置防火门门磁开关） |  |  |  |  |
| NFM甲1022 | 1050×2200 | 14 | 钢质甲级防火门 |  |  |  |  |
| FM甲1022 | 1000×2200 | 14 | 钢质甲级防火门 |  |  |  |  |
| FM甲1222 | 1200×2200 | 2 | 钢质甲级防火门 |  |  |  |  |
| FC乙0808 | 800×800 | 1 | 钢质乙级防火窗（内平开窗） |  |  |  |  |
| FC乙2015 | 2000×1500 | 1 | 钢质乙级防火窗（固定窗） |  |  |  |  |
| JL4229 | 4200×2900 | 10 | 特级防火卷帘，背火面温升不低于3小时。 （做法详见12J609-97-SWFJ1） |  |  |  |  |
| JL4238 | 4200×3800 | 1 | 特级防火卷帘，背火面温升不低于3小时。 （做法详见12J609-97-SWFJ1） |  |  |  |  |
| 暂列金 |  |  |  |  | 6000.00 |  |  |
| 投标总价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |

我公司郑重承诺如下：

一、投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。包括施工、设备、劳务、管理、材料（包括检验检测费用）、安装、维护、利润、税金、总包配合费(如有/不超过投标总价2%)、及政策性文件规定的各项应有费用；同时也综合考虑了合同执行过程中包含的所有风险、责任等各项费用。

二、产品质量

1、钢质防火门

（1）提供的产品具有“中国国家强制性产品认证证书”(CCC),并且能够涵盖本次招标产品的各种规格，所供产品能够通过消防部门组织的验收。

（2）安装要求：

对钢质防火门框采用细石砼灌浆，材料人工均包含在此次报价中，钢质防火门安装完毕后门框四周用防火密封胶收口。

（3）钢质防火门质量要求：

①防火门饰面颜色为木纹色单面套（欧式）。具体颜色根据装饰要求现场确定。

②门扇钢板厚度不小于1.0毫米，门框钢板厚度不小于1.8毫米。防火门内填充材料的种类和性能（膨胀珍珠岩板、 蛭石或其他产品）与检验报告中标称的填充材料应该一致。

③选用          品牌（“美心”、“锐亿”、“赛银将军”、“新多”）参与本次招标的竞价，相关的防火五金配件配置如下：

闭门器：坚朗GA93-3C（B103）。防火锁：坚朗SFHS27105。旗形合页：坚朗SHY12113(304不锈钢材质)。

4、钢质防火门、防火窗与土建墙体交界处使用与墙面颜色一致的乳胶进行封闭勾缝，费用已包含在投标报价中。

5、承担南京市公安消防局组织的建设工程消防验收中所产生的一切费用，包括在现场因强检而破拆1樘防火门所产生的所有费用。

6、若我方中标，将及时组织技术人员到施工现场复核钢质防火门的数量、洞口尺寸、防火等级等，否则由于清单中的误差而产生的损失均由我方自负。

2、特级防火卷帘门（侧装）

（1）选用  国泰   品牌参与本次招标的竞价。提供的产品具有“中国国家强制性产品认证证书”(CCC),并且能够涵盖本次招标产品的各种规格，所供产品能够通过消防部门组织的验收。

（2）防火卷帘门包箱、卷帘门上部如不到顶及卷帘门迎面(必须)采用防火卷帘门片进行封堵，防火封堵价格已含在报价中。

（3）双轨双帘特级防火卷帘门，单面帘布厚度不低于15mm，支座板厚度4-5m，宽度不低于4mm,6-7m宽度不低于6mm。导轨厚度不低于1.5mm，噪音不大于85dB，其它各项技术指标要符合国家新标准。

（4）、防火卷帘门为电动卷门机开闭，同时设有手动启降装置。具有消防联动控制功能，可手动、自动切换。防火卷帘门控制器必须带储备电源。防火卷帘门电机品牌选用                    （江阴“陆桥”、常州“泰祖”、福建“漳州”、山东“烟台”）。

3、钢质防火窗

（1）选用  国泰   品牌参与本次招标的竞价。提供的产品具有“中国国家强制性产品认证证书”(CCC),并且能够涵盖本次招标产品的各种规格，所供产品能够通过消防部门组织的验收。

（2）外窗抗风压性能分级不低于GB/T7106-2002规定的5级，气密性不低于GB/T7107-2002规定的4级，水密性不低于GB/T7108-2002规定的 3级，保温性能达到GB/8484-2002规定的7级。隔声性能不低于GB/T8485-2002规定的3级。

（3）框料颜色、饰面层做法与相邻的普通铝合金窗框料一致。

（4）防火窗复合防火玻璃玻璃厚度需满足消防要求。（厚度大于检验报告样品标称的厚度）

（5）材料进场前向监理公司提供质量保证资料，经验收合格后开始安装。

投标总价：                                    （大写）（含暂列金6000.00元）

投标单位：                 (签章)

2019年6月 日