南基（工）2019-032鼓楼校区化学楼维修改造工程

钢质防火门、防火窗、防火卷帘制作安装询价公告

根据相关法律法规和学校规章规定，南京大学基本建设处（以下简称基建处）现拟对该项目进行询价采购，欢迎符合资质的供应商参与。

一、公告信息

| 项目名称 | 鼓楼校区化学楼维修改造工程钢质防火门、防火窗、防火卷帘制作安装询价公告 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 南基（工）2019-032 |
| 项目预算 | 298000.00（元）（其中包含6000.00元暂列金） |
| 开标时间 | 2019年6月6日9:30 |
| 开标地点 | 南京大学鼓楼校区南苑综合楼504室 |
| 报名方式 | 投标人于开标截止时间之前携带投标文件（根据附件中报价表和产品要求提供各类产品的报价和对应的“中国国家强制性产品认证证书”(CCC)）和资格审查文件到达开标地点，投标文件、资格审查资料必须使用文件袋密封（密封口盖骑缝章）。超过开标时间，则视为自动放弃。 |
| 联系人 | 王老师 |
| 电子邮箱 | 352205636@qq.com |

二、采购要求

详见附件。

| 质量标准 | 一、钢质防火门 1、供货商提供的产品必须具有“中国国家强制性产品认证证书”(CCC),并且能够涵盖本次招标产品的各种规格，所供产品一定通过消防部门新版防火门标准的验收。（投标文件中须提供加盖投标企业公章的“中国国家强制性产品认证证书”的复印件） 2、安装要求： 中标单位负责为钢质防火门框用细石砼灌浆，材料人工均包含在此次报价中，钢质防火门安装完毕后门框四周用防火密封胶收口。 3、钢质防火门质量要求： （1）防火门颜色要求木纹色单面套（欧式）。具体颜色根据装饰要求现场确定。 （2）门扇钢板厚度不小于1.0毫米，门框钢板厚度不小于1.8毫米。防火门内填充材料的种类和性能（膨胀珍珠岩板、 蛭石或其他产品）与检验报告中标称的填充材料应该一致。 （3）鉴于本次招标项目的前期市场调研情况，“美心”、“锐亿”、“赛银将军”、“新多”四个品牌的防火门选入本次招标范围之内，相关的防火五金配件必须按如下要求配置： ①闭门器：坚朗GA93-3C（B103）。②防火锁：坚朗SFHS27105,③旗形合页：坚朗SHY12113(304不锈钢材质)。 4、钢质防火门、防火窗与土建墙体交界处需打同墙面颜色一致的乳胶，费用应包含在投标报价中； 5、各投标人必须承诺，中标方所供产品送到工地后将由甲方及工程监理随机抽取一樘防火门打开进行产品内部质量的检验。此樘供检验的防火门由供方免费提供。 6、中标人中标后必须到施工现场复核钢质防火门的数量、洞口尺寸、防火等级等，否则由于清单中的误差而产生的损失均由中标人自负。 二、特级防火卷帘门（侧装） 鉴于本次招标项目的前期市场调研情况，南京国泰消防科技股份有限公司生产的防火卷帘选入本次招标范围之内。 1、双轨双帘特级防火卷帘门生产厂家应具备有生产资质，提供该企业产品对应的“中国国家强制性产品认证证书”(CCC)。防火卷帘门包箱、卷帘门上部如不到顶及卷帘门迎面(必须)采用防火卷帘门片进行封堵，防火封堵价格应含在报价中。（投标文件中须提供加盖投标企业公章的“中国国家强制性产品认证证书”的复印件） 2、双轨双帘特级防火卷帘门，单面帘布厚度不得低于15mm，支座板厚度4-5m，宽度不得低于4mm,6-7m宽度不得低于6mm。导轨厚度不得低于1.5mm，噪音不得大于85dB，其它各项技术指标要符合国家新标准。所用材料必须符合消防规范要求。 3、防火卷帘门为电动卷门机开闭，但必须设有手动启降装置。防火卷帘门应具有消防联动控制功能，可手动、自动切换。防火卷帘门控制器必须带储备电源。防火卷帘门电机品牌选用江阴“陆桥”、常州“泰祖”、福建“漳州”、山东“烟台”。 三、钢质防火窗 鉴于本次招标项目的前期市场调研情况，南京国泰消防科技股份有限公司生产的防火窗选入本次招标范围之内。 1、供货商提供的产品必须具有“中国国家强制性产品认证证书”(CCC),并承诺所供产品一定通过消防部门的验收。（投标文件中须提供加盖投标企业公章的“中国国家强制性产品认证证书”的复印件） 2、外窗抗风压性能分级不低于GB/T7106-2002规定的5级，气密性不低于GB/T7107-2002规定的4级，水密性不低于GB/T7108-2002规定的 3级，保温性能达到GB/8484-2002规定的7级。隔声性能不低于GB/T8485-2002规定的3级。 3、框料颜色、饰面层做法必须与相邻的普通铝合金窗框料一致。 4、防火窗复合防火玻璃玻璃厚度需满足消防要求。（厚度大于检验报告样品标称的厚度） 5、材料进场必须出具质量保证资料，经验收合格后才能安装。 |
| --- | --- |
| 技术要求 | 中标单位的产品在通过南京市公安消防局组织的建设工程消防验收中所产生的一切费用均由招标人承担。（现场强检破拆1樘防火门） |
| 工期要求 | 满足消防工程验收。 |
| 付款方式 | - 工程合同签定、承包人进场后10日内，发包人支付合同价（扣除招标文件中有暂定价的全部甲供材款及预留金）的30%作为工程预付款； - 合同内的产品安装完毕，发包人支付合同价（扣除招标文件中有暂定价的全部甲供材款及预留金）的30%作为工程进度款； （3）通过南京市公安消防局组织的建设工程消防验收，竣工资料（含竣工图纸）完整移交发包人，并在竣工验收合格后十五日内承包人所有临时设施必须拆除完毕，发包人支付合同价（扣除招标文件中有暂定价的全部甲供材款及预留金）的20％作为工程进度款； （4）工程竣工结算经审计，承包人将审定结算价的3%打入南京大学账户，发包人再付至审定结算价款的100%。质保期满后（2年），无质量事故并按合同约定做好相关质保服务时退还。 |
| 报价说明 | 投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括施工、设备、劳务、管理、材料（包括检验检测费用）、安装、维护、利润、税金、总包配合费(如有/不超过投标总价2%)、及政策性文件规定的各项应有费用；同时应考虑合同执行过程中包含的所有风险、责任等各项费用。 |
| 其他 |  |

三、供应商资格要求

- 基本资格要求

- 供应商具有独立法人资格，具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度、履行合同所必需的设备和专业技术能力，并有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。本项目在其营业执照的经营范围之内。

- 供应商不得有下列行为：

- 有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

- 因为招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期限未满的；

- 处于被责令停业或者财产被接管冻结和破产状态；

- 企业有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

- 2017年1月1日起至今被国家财政部指定的信用记录查询渠道（“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单的。

- 本项目不接受联合体报名。

- 对于拟中标供应商，招标人实施资格审查，未通过资格审查的供应商取消其中标资格。

- 开标时需携带的资格审查材料

- 有效的营业执照副本（复印件加盖公章，原件备查）；

- 法定代表人的法人证明书及身份证及法定代表人的授权委托书和被授权人的身份证明文件（授权书须法定代表人签字并盖章）（身份证复印件加盖公章，原件备查）。

四、其他事项

1、潜在供应商如有技术疑问，请直接将相关问题发送至前述电子邮箱。

2、本项目采购结果公示见基建处网站主页。

3、供应商须对其所提供资料的真实性和投标行为的合法性负责，如有作假或违纪，一经查实立即取消投标资格，并将其列入不良行为记录名单，在基建处网站主页进行实名通报，禁止参加基建处其他招标采购活动。

4、中标供应商需在中标结果公示(无异议)后三个工作日内前往基建处签订合同。

5、本采购事宜解释权属于基建处。

南京大学基本建设处

2019年6月3日