项目编号：南基（工）2019-091

南京大学仙林校区杜厦图书馆维修更换

灯具项目

招标文件

南京大学基本建设处

2019年07月29日

一、项目概况

1、项目编号：南基（工）2019-091

2、项目名称：南京大学仙林校区杜厦图书馆维修更换灯具

3、招标范围：依据原灯具现场实际情况进行选配光源灯具，照度需要满足阅读阅览（不得低于要求的照度值300lx），根据确定的灯具型号及数量完成规定区域灯具更换。

4、项目预算：25万元

二、投标人资格要求

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的必须具备的如下条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供承诺书）

2、投标人不得有下列行为（提供承诺书）

①有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

②因为招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期限未满的；

③处于被责令停业或者财产被接管冻结和破产状态；

④企业有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

⑤2016年1月1日起至今被国家财政部指定的信用记录查询渠道（“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单的。

3、具有独立法人资格，本项目在其营业执照经营范围内。（提供加盖投标人公章的营业执照复印件）。

4、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时投标，否则取消其投标资格。

5、本项目不接受联合体投标。

注：投标人必须在投标文件中对上述资质要求逐条响应并提供有效证明材料，否则将导致响应无效。

三、投标人须知

1、在招标过程中，出现下列情况之一的，应予重新招标：

1）提交投标文件的投标人少于三家；

2）投标人的报价均超过了招标预算，招标人不能支付的；

3）所有投标被否决的。

如经过二次（或以上）招标后仍出现投标人不足三家的情况，除招标任务取消情形外，其招标文件经评委会认定没有歧视限制条款的情况下，招标人可采用其他采购方式采购。需要采用其他采购方式采购的，按照以下方式处理：

（1）如改用竞争性谈判方式采购的：谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判；在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款；谈判小组根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则提出成交候选人或确定成交供应商。

（2）如改用单一来源采购方式的：在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。

（3）如改用竞争性磋商方式采购的：磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判磋商；在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款；经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

（4）投标人若不接受采购方式的改变，应在规定的时间内书面向评标委员会说明，未在规定时间内提交书面说明的视为接受采购方式的改变。

2、报名方式及截止时间

（1）报名方式：投标人将报名信息以邮件形式发送至：13705165269@163.com；报名邮件主题统一为：南基（工）2019-091南京大学仙林校区杜厦图书馆维修更换灯具项目；报名信息格式不限，但必须包含招标采购项目名称、项目编号及投标单位名称、联系人、联系方式等内容。

（2）报名截止时间：2019年8月2日8时00分

（3）未登记报名的，招标人有权拒绝投标人参加投标。

3、投标文件的递交（开标）时间和地点

（1）投标文件递交及开标时间：2019年8月2日11时00分。

（2）投标文件递交及开标地点：南京大学仙林校区综合楼409（南）会议室（五食堂楼上）。

（3）投标文件送达方式：直接送达纸质件材料，不接受邮寄等其他送达方式。

（4）投标文件必须按招标文件规定的时间及地点送达，逾期或不符合密封要求的投标文件恕不接受。

4、联系方式

联系人：陆老师

联系电话：025-85789926

电子邮箱：13705165269@163.com

四、项目内容及具体要求

1、质量要求

（1）所有投标产品必须满足国家最新相关技术标准，已通过3C认证、ISO质量体系认证；灯具须有型式试验报告，并被批准在南京地区销售。

（2）投标人所选报产品应为优质品牌、节能型产品。

（3）投标人应根据现有灯具的规格尺寸及安装方式选择合适的产品投标，以达到最佳的安装（装饰）效果，嵌入式灯具的尺寸与原开孔尺寸一致，确保可靠更换安装灯具。

（4）所有灯具的耐受工作电压为AC250V。

（5）所投各项灯具必须有相应的样本图册，灯具样本图册不要整套提供，但必须将所投报的各类灯具的影印件放在投标文件中。在每个规格灯具影印件下方说明该灯具所用材料、制作工艺。

（6）所有LED灯具的芯片必须选配CREE、GE、首尔、飞利浦、欧司朗、普瑞及同档次产品。

（7）灯具内所用电线为国内知名企业的（如宝胜、上上、远东、江南、圣安等）产品；禁止使用小厂生产的电线，有3C认证，截面不小于0.75平方毫米。

（8）所供产品应有明显的、不可更改的生产厂或品牌标记，禁止贴牌。

（9）LED明装灯具要求为浅色金属外壳，所投灯具的安装方式必须满足招标人的要求, 所有灯具成套报价，并要求完成更换安装，招标人认为成套报价中包含所有的安装固定件等安装附件。

2、改造方案

（1）参考方案：

①二层A、B、C区阅览室阅读区

原安装1200×297格栅灯，设计照度要求为300lx，改造方案：换装1200×297LED平板灯，功率≥32W，光通量≥2350lm ，色温6500K，平板灯为铝板吊顶嵌入安装，宽度尺寸297为最大尺寸不得超过，否则无法安装。参考改造安装数量约550套；

②二层A、B、C区阅览室书架区域

原安装1200×297格栅灯加感应器，设计照度要求300lx，改造方案为换装1200×297LED带感应格栅灯，功率≥32W，光通量≥2500lm，色温6500K，参考改造安装数量约120套；

③二层A、B、C区阅览室区域

原安装为明装筒灯节能灯光源，改造方案为换装LED明装筒灯，要求采用功率≥10W、灯具直径≥4吋的明装筒灯，光通量≥800lm，色温6500K；参考改造安装数量约150套。

3、投标样品要求：

（1）投标时需提供所投规格的灯具样品各一套，样品质量及照度为评标的重要依据。（请投标人各自携带照度检测仪一台，并协助招标人对所有投标样品进行照度检测，招标人将以开标现场所有照度仪的检测数据的算数平均值作为样品的有效照度值，并以此是否满足招标文件的照度要求。）

（2）样品用标贴标明投标人名称、材料名称、规格型号等。

（3）中标供应商的样品须封存并作为验收的重要依据。

4、商务要求

（1）交货及安装时间：2019年8月15日起，根据图书馆实际要求供货及安装。

（2）交货地点：南京大学仙林校区杜厦图书馆二层。

（3）交货要求：按招标人要求的时间和合同约定的供货数量组织供货，并及时组织改造更换安装。

（4）质保要求: LED灯具为整套质保二年（此标准为最低标准，各投标人也可根据自身情况报最长质量保证期）。质保期内发生的光源、灯具非人为因素损坏由供方免费更换并完成安装(或承担安装费用),投标人对该条质保要求要有明确的承诺，且该承诺要按照不同产品类型分别罗列。

（5）售后服务：供货方在接到报修电话后4小时内响应，48小时内派出服务人员到达现场。如不能修复应采取补救措施，采购方有权从货款或质量保证金中扣除相应的价款作为补偿。

五、投标报价

1、投标报价是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，除非合同中另有规定，报出的单价及总价，必须包括所供全部材料的生产、包装、运输、装卸、维修更换灯具、质保期内所需相关服务费及保险、利润、税收以及风险费等全部费用。

2、投标报价方式采用固定单价报价。投标人应充分考虑货物制作期间材料的政策性调整和市场风险，确定风险系数计入总报价。报价确定后不作调整，结算时单价不变，数量按实调整结算。

3、投标人按清单分类、分规格报价，投标人必须对报价单中所有类型的灯具都进行明确的报价，选择性报价或遗漏作为废标处理。

4、实际供货安装的灯具均包含灯具电源接线以及照明回路局部调整，这部分费用包含在报价中，其余费用均按要求分别报单价，安装中因招标人现场原因要求规格变化需要进行少量调换时，中标人无条件给予调换，并执行相应报价规格的中标单价。

5、投标供应商应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不承担任何责任。

六、投标文件组成及要求

1、投标文件包含下述材料

（1）投标函（文件格式1）；

（2）报价一览表（文件格式2）；

（3）技术、商务偏离表（文件格式3）；

（4）法定代表人资格证明书（文件格式4）；

（5）法人授权委托书（文件格式5）；

（6）诚信声明（文件格式6）；

（7）供应商资格证明文件；

（8）投标产品各项性能指标说明及与投标产品质量相关的证明文件等；

（9）投标产品质量管理体系认证和中国强制性产品认证（3C认证）；

（10）企业概况及近3年来与本采购项目类似的业绩情况；

（11）投标人提供全新正品行货、质量保障和售后服务等承诺函；

（12）投标人有必要提交的其他资料（如维修更换的组织方案）。

2、投标文件格式要求

（1）投标文件一式三份，其中正本一份，副本二份，必须在封面注明“正本”、“副本”字样。投标文件副本应与正本一致，如出现不一致的情况以正本为准。

（2）投标文件须用文件袋密封，文件袋的封口处和接缝处应骑缝加盖投标单位公章。文件袋上注明招标采购项目名称、投标人名称及“不准提前启封”字样，并加盖投标人公章。

（3）投标文件应按前述顺序编制和装订，招标文件有格式规定的按格式填写，无格式要求的自定格式，但需保持风格一致。如有弄虚作假者作废标处理，采购单位有权追究其法律责任。

七、评标程序

1、评标的组织和依据

（1）南京大学基建处负责组建三人以上单数的评标委员会。

（2）评标委员会秉持客观、公正的原则，对投标文件进行系统地比较和评审。

（3）现行相关法律法规及本招标文件，是评审的依据。

2、评标程序

（1）资格性审查：依据法律法规和招标文件的相关规定，对供应商的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备资格。招标公告中投标人资质要求的所有材料，投标人必须放入投标文件中。

（2）符合性审查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（3）详细评审：采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

| 序号 | 评分因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格（45分） | 本次招标，以进入详细评审的各投标人评标价的最低值为A值，A值为价格分的满分，即45分。其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标人评标价得分=（A／该投标人评标价）×45。 | 45 |
| 2 | 样品（15） | 根据样品的质量、工艺情况横向比较打分，样品必须附详细的产品及配件材质规格参数说明及照度设计，我方会组织人员进行照度各项参数测试。 优秀得15-13分；良好得12-10分；中得9-7分；差得6-0分。样品分低于7分的不作为中标候选人。 | 15 |
| 3 | 投标文件的完整性及响应情况（3分） | 根据投标文件的完整性及响应招标文件情况进行横向比较，优秀得3分；良好得2分；中得1分；差得0分。 | 3 |
| 4 | 主要技术配置（15分） | 由评委对招标文件技术指标要求的响应状况和技术支持资料及质量保证等情况打分。基本满足招标文件的技术指标、参数要求的得10分。提供详细维修换灯实施方案且可行的得3分，产品及配件规格参数、技术要求不允许有负偏离，其他部分有细微偏差的，有1项负偏离或未提供招标文件中要求提供相关证明资料的扣3分，扣完为止。如有正偏离，且评委认为正偏离有意义的，每有一项加1分。最多得2分。 | 15 |
| 5 | 业绩（5分） | 2015年12月1日（以合同时间为准）以来承担过单项合同金额人民币15万元及以上的与投标品牌相同的业绩，每个得1分，最高得5分（提供合同复印件，原件备查。合同金额、签订时间及公章不清晰的合同不得分）。 | 5 |
| 6 | 产品可靠性、稳定性、品牌美誉度（10分） | 根据供应商提供产品的可靠性、稳定性、品牌美誉度及维修改造实施方案等进行横向比较，优秀得10-8分；良好得7-6分；中得5-3分；差得2-0分。 | 10 |
| 7 | 售后服务（7分） | 质保期满足招标文件基本要求的得0分，每增加1年质保加1分（不足1年不计），最多得2分； | 2 |
|  |  | 售后服务体系、售后服务机构及人员、售后服务承诺、售后服务应答及处理时间，质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围和收费情况等。由评标委员会横向比较打分，优秀得5分；良好得4-3分；中得2-1分；差得0分。 | 5 |

说明：所有认证、证明和业绩除上表要求外均须提供有效的证明材料复印件加盖公章，原件备查。

（4）计分办法

①评标委员会成员按照招标文件和本办法上述有关规定，给各投标文件评分。

②各投标人的得分为各评委所评定分数的算术平均值。

③各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后两位。

3、定标

（1）评标委员会根据各投标人投标的最终评分,按高低次序确定投标人最终的排列名次，并按照招标文件中规定推荐不超过三名有排序的合格的中标候选；如果投标人的最终评分相同，则样品分数高的投标人排名优先。

（2）正序排名第一的中标候选人应确定为中标人，中标人的报价是中标价。

（3）中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，招标人可按中标候选人排序确定后一位中标候选人为中标人。

（4）招标人将把合同授予最佳投标人，但并不保证投标报价最低者中标，招标人对投标人不负未中标原因的解释义务。

4、有下列情形之一的，投标文件无效：

（1）投标人资格条件不符合招标文件要求的；

（2）投标文件不按招标文件规定的格式和内容填写的；

（3）投标文件不按招标文件的规定密封、签字、盖章的；

（4）投标报价超出项目预算或明显低于成本价并无法做出有效说明的；

（5）投标文件中未详细说明产品及配件的技术参数，或产品及配件主要技术参数有负偏离的；

（6）投标文件不响应招标人的付款方式，不响应质保期要求、供货时间和地点要求的；

（7）投标人未选用招标人指定材料品牌，且投标人选用的材料品牌招标人不能接受的；

（8）未提供样品或提供的样品不符合要求的；

（9）法定代表人或其授权代表未参加投标会议的；

（10）其它导致投标文件无效的情形。

评标委员会根据规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，招标人依法重新招标。

八、合同签订

1、签订合同的依据和要求

（1）招标文件、中标供应商的投标文件及有效承诺文件等，是签订合同的依据。

（2）采购人与中标供应商应当在中标结果公示(无异议)后7日内，按照招标文件、中标供应商的投标文件及有效承诺等文件的主要内容，与基建处洽谈和签订合同。

2、付款方式

（1）无预付款。

（2）货到现场经验收合格后，2019年8月底前全部灯具更换完成，开灯各项参数检验验收合格，卖方按要求报送结算文件；2020年3月底前，卖方将实际供货总价款的3%打入南京大学账户后，买方再付至实际合同结算价款的100%；质保金待交付使用满2年后，无质量问题并按合同约定做好相关质保服务时退还。

3、验收

（1）中标供应商供货时必须随车同时提供发货单、出厂合格证明等资料。

（2）货物到达现场后，甲乙双方及相关部门共同验收并根据工程需要抽样送检，验收、检测合格，维修更换完成后，双方签署验收报告单，开始计算质保期。

（3）验收标准：根据成交供应商的投标承诺及行业标准、国家标准验收。

4、违约责任

（1）卖方所交付的货物不符合本招标文件规定的或货物送样检测时质量达不到要求的，必须无条件退换，并承担检测费。

（2）卖方所交付的货物不符合本招标文件规定的，甲方有权拒收。如果甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总金额5%的违约金；如果甲方同意使用的，应当对价格进行另行协商。

5、卖方进出校园的车辆需严格遵守南京大学保卫处及相关部门管理规定，停车费用按照《南京大学停车收费管理实施办法》（南字发〔2018〕4号）文件执行，由卖方自行承担。

九、其他事项

1、按程序对本招标文件所作的书面澄清、修改、答疑（如有），是本招标文件的组成部分。

2、本招标文件为确定中标供应商后，买、卖双方所签合同的组成文件，其解释顺序先于投标文件。

3、凡涉及招标文件的澄清、修改以及该项目的中标结果，均以南京大学基建处主页发布的信息为准。（http://jjc.nju.edu.cn/）

附件：文件格式

文件格式1

投标函

南京大学：

贵校组织的  （项目名称）、（项目编号）  的招标活动，我方已详细研究了招标文件。愿意按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工作，对此项目以总价人民币        （金额大写）       元（￥               元）进行响应，并作承诺如下：

1、我方遵守招标文件的规定；

2、我方已审核全部投标文件，确认无误；

3、投标文件提供的材料真实有效，符合本项目招标文件的要求；

4、我方保证中标后履行双方签订的合同条款，保质、保量、按期交货。

投标人全称：  （加盖单位公章）

法定代表人：   （签字或签章）（联系电话）

或

投标人代表：   （签字或签章）（联系电话）

年   月   日

文件格式2

报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阅览室平板灯 |  | 套 | 550 |  |  |  | 含安装电路改接 |
| 2 | 阅览室感应格栅灯 |  | 套 | 120 |  |  |  | 含安装电路改接 |
| 3 | 明装筒灯 |  | 套 | 150 |  |  |  | 含安装电路改接 |
| 5 | 灯具拆装及调试 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 脚手架搭拆及搬运 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 安装辅料、成品保护及卫生 |  | 项 | 1 |  |  |  | 包含所有拆除的 灯具清理回收 |
| 合计 |  | 人民币（大写）： （小写）： |  |  |  |  |  |  |

投标人承诺：

- 1、最短供货及安装周期        日历天。

- 2、质保期        年（≥2年）。

投标人全称：  （加盖单位公章）

法定代表人：   （签字或签章）（联系电话）

或

投标人代表：   （签字或签章）（联系电话）

年   月   日

文件格式3

技术、商务偏离表

| 序号 | 招标文件条款 | 投标文件条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有LED灯具的芯片必须选配CREE、GE、首尔、飞利浦、欧司朗、普瑞及同档次产品。 | …… | …… |
| 2 | 灯具内所用电线为国内知名企业的（如宝胜、上上、远东、江南、圣安等）产品；禁止使用小厂生产的电线，有3C认证，截面不小于0.75平方毫米。 |  |  |
| 3 | …… | …… | …… |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

注：

1、响应人必须对照询价通知书的要求和自身响应能力，逐条如实填写。“偏离说明”列填写偏离原因，完全符合的填写“无偏离”。

2、响应人可对照本询价通知书，扩展填写文件条款（含规格、技术参数、性能、质量、交货时间、交货地点、质量保证期、售后服务、验收、付款方式等）及响应情况。

响应人全称：  （加盖单位公章）

法定代表人：   （签字或签章）（联系电话）

或

响应人代表：   （签字或签章）（联系电话）

年   月   日

文件格式4

法定代表人资格证明书

单位名称：

单位地址：

单位性质：

成立时间：

姓名：           ，性别：       ，年龄：        ，职务：

身份证号码：

系                          的法定发表人，为贵校组织的   （项目名称）、（项目编号） 的招标活动，签署投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人全称：  （加盖单位公章）

法定代表人二代身份正、反面扫描件或复印件粘贴处

年   月   日

注：如授权委托代理人到场则“法定代表人身份证明”不须提供。

文件格式5

法定代表人授权委托书

南京大学：

本人（法定代表人姓名）系注册于       （投标人住址）      的（投标人名称）的法定代表人。本人现委托    （投标人代表）   为我方代理人。

贵校组织的  （项目名称）、（项目编号）  的招标活动，该代理人可以本单位名义处理一切与之有关事务，其法律后果由我单位承担。

代理人无转委托权。

投标人全称：   （加盖单位公章）

法定代表人：   （签字或签章）（身份证号码）（联系电话）

投标人代表：   （签字或签章）（身份证号码）（联系电话）

法定代表人二代身份正、反面扫描件或复印件粘贴处

投标人代表二代身份证正、反面扫描件或复印件粘贴处

年   月   日

注：如法定代表人到场到场则“法定代表人授权委托书”不须提供。

文件格式6

诚信声明

南京大学：

（投标人全称）郑重声明：我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件。

我单位具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料。

我单位同时声明：参加（项目名称）、（项目编号）  招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

无下列行为：

①有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

②因为招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期限未满的；

③处于被责令停业或者财产被接管冻结和破产状态；

④企业有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

我单位对以上声明负全部法律责任，特此声明。

响应人全称：  （加盖单位公章）

法定代表人：   （签字或签章）（联系电话）

或

投标人代表：   （签字或签章）（联系电话）

年   月   日