项目编号：南基（工）2019-144

南京大学鼓楼校区食堂油污分离设备改造—油污分离设备及安装项目

招标文件

南京大学基本建设处

2019年8月6日

一、项目概况

（一）项目编号：南基（工）2019-144

（二）项目名称：南京大学鼓楼校区食堂油污分离设备改造—油污分离设备及安装

（三）采购内容：见清单

（四）最高限价：28.5万元

二、响应人资格要求

（一）具备《中化人民共和国政府采购法》第二十二条规定的必须具备的如下条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内（从2016年7月10日至今），在经营活动中没有重大违法记录。

（二）响应人不得有下列行为

1.有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

2.因为招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期限未满的；

3.处于被责令停业或者财产被接管冻结和破产状态；

4.企业有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

5.2016年6月10日起至今被国家财政部指定的信用记录查询渠道（“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单的。

（三）投标人营业范围应包含油污分离设备（以营业执照经营范围所载为准）。

（四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时报价，否则取消其报价资格。

（五）本项目不接受联合体报价。

三、项目内容及具体要求

1.设备清单

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量（台） | 尺寸（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除渣+污水提升设备 | 流量：45m³/h；扬程：15m； 单泵功率：5.5KW | 1 | 2000*2000*1500（长*宽*高） |
| 2 | 高效隔油设备 | 流量：45m³/h | 1 | 2800*1200*1700 |
| 3 | 高效隔油设备 | 流量：50m³/h | 1 | 3100*900*1500 |

2.污水提升设备技术要求

（1）设备配置：包括箱体、水泵、不锈钢出水管、橡胶密封件、紧固件、出水管及管接件、止回阀、智能控制箱、底座及附件等。设备进出水不锈钢管采用法兰接头；

（2）装置内水泵台数：2台，一用一备，交替使用，外置水泵1台；提升泵为集水箱内置式全封闭式设置，采用WQ型潜水排污泵。

（3）水泵配套电机符合交流380V/三相/50Hz，电压波动±10％的供电要求；电机能连续工作（工作模式S1），并且保证电机在1小时内启动18次而不产生不利的影响。

（4）电机的防护等为IP68，电机绝缘防水等级为F级。电机在运转过程中无超载现象发生，定子按F类防潮绝缘要求进行绝缘处理。

（5）设备水箱采用SUS304不锈钢材质平板焊接而成，箱壁、箱底板厚度2mm，箱盖板厚度1.5mm方便提起，箱盖含有提手，便于检查维护。箱体应设有密封措施，以防臭气和污水外泄，箱体底部应设有检修排空构件。

（6）液位控制采用采用投入式液位传感器，设备配套进出水管路、止回阀、固液分离装置、安全回流装置等采用304不锈钢材质，防腐性较好，螺栓采用304不锈钢材质，底座采用10号热镀锌槽钢；

（7）液位控制方式：采用投入式液位传感器，可达到0.5级高精度测量，能够防波动、防干扰、防波动。

（8）出口形式：垂直法兰接口；

（9）不堵塞：设有固液分离装置，；水泵叶轮不接触杂物，不会造成缠绕与堵塞，延长其使用寿命固液分离装置须设计于箱体外。

（10）无污染：水箱须采用全密封的活动顶盖设计，污水在密封状态下储存与排放，不外溢、无臭；

（11）无沉淀免清掏：设备须具有反冲洗装置，能随时有效地冲洗水箱内沉积物，确保水箱内自动保持清洁，无沉积物沉积，避免日常清掏。

（12）附带厨房除渣功能：该设备是厨房隔油设备的前端敷设设备，进水口需配套设置除渣箱，满足厨房废水的预处理-除渣功能。

①　当污水进入除渣区时，杂物分离装置应能截留大颗粒(直径5mm以上)固体杂质，液体及直径小于5mm的微小颗粒固体杂质快速沉淀到污泥收集装置内。

②　碎渣须沉积至除渣区箱体底部，通过自动搅匀排污泵自动排出。

（13）恒温加热装置

①　装置主体材质要求304不锈钢

②　须两套加热装置，单套加热装置功率不小于2KW。

③　加热装置需具有自动启停功能，自动启停温度误差须小于2℃，加热装置设计使用寿命须不小于20000小时。

（14）无倒灌，进水管采用双止位阀，增强了防止污水倒流的可靠性。

（15）无倒灌，进水管采用双止位阀，增强了防止污水倒流的可靠性。

（16）控制方式：采用液位自动控制，设有超限水位声光报警功能，手/自动操作功能；

（17）控制系统：智能控制箱内主要元器件为正泰及以上品牌，水泵、液位计防腐电缆线长度满足实际使用要求；控制回路须具有缺相、过载、漏电等保护措施，具有多点位控制故障报警，高低水位故障声光报警功能。控制箱设有手动、自动启停水泵的功能，自动运行时，能够根据贮水容器内水位的变化自动启停水泵。控制箱的金属构件应有可靠的接地保护，控制柜体的制造应符合GB/T3797中的有关规定，外壳防护等级应符合GB4208-2008的规定。控制柜面板的按钮、开关及仪表等设置在易操作的位置，且功能标识齐全清晰。

（16）设备装配要求：焊接件及安装的焊接部位的焊缝应牢固、光滑美观、无假焊、漏焊等缺陷，焊渣与药皮应清除干净。各连接部位应牢固可靠，紧固件无松动，各管道、电气元气件及线路等应布置整齐合理。

3、高效隔油设备技术要求

（1）设备应符合国家与行业标准适用标准

	《餐饮废水隔油器》（CJ/T410-2012）；

	《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）；

	《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010)

（2）设备使用条件：

	餐饮废水所含动植物油品密度为0.90g/cm³-0.95g/cm³；

	油脂含量小于或等于300mL/L；

	悬浮物（SS）浓度小于或等于285mg/L；

	介质温度 ≥5℃；

	密度 ≤1.3×103kg/m3；

	介质PH值范围4～9。

（3）设备材质及外观要求：

①　设备箱体采用SUS304不锈钢材质平板焊接而成，箱壁、箱底板厚度2mm，箱盖板厚度1.5mm方便提起，箱盖含有提手和搭扣，便于检查维护

②　设备表面不应有明显的磕碰伤痕、变形等缺陷，表面涂层应完整美观，不应有脱漆、起泡、裂纹、流痕等现象；

③　设备各组件的焊接处焊缝应均匀、牢固，不应有气孔、夹渣、裂纹或烧穿等缺陷，各紧固件不应有松动；

④　设备各组件表面不应有磕碰划痕，内外壁应平整光滑，不应有凹凸、毛刺等现象；

⑤　设备控制柜的表面应平整、均匀，焊接处应均匀牢固，无明显变形或烧穿等缺陷，内部布线合理、美观、紧固；

⑥　设备为二段式结构:分为除渣区，油水分离区；

（4）除渣区部件要求

①　当污水进入除渣区时，杂物分离装置应能截留大颗粒(直径5mm以上)固体杂质，液体及直径小于5mm的微小颗粒固体杂质流入污泥收集装置内。

②　进入设备内的油污废水自动分离，油脂快速分离聚集到隔油排油装置内，饭粒、面条、碎骨头等碎渣快速沉淀到污泥收集排放装置，分离后的污水自动流入污水提升箱内。

③　碎渣须沉积至除渣区箱体底部，定期通过排泥装置排放，污泥收集彻底，排放简便。

（5）油水分离区要求

多级油水分离，设有平流回廊式导流板，顶部独特锥形浮油收集结构，快速高效收集浮油，隔油效果好，隔油处理后于动植物油排放须小于100mg/L。

（6）恒温加热装置

①　装置主体材质要求304不锈钢

②　须两套加热装置，单套加热装置功率不小于2KW。

③　加热装置需具有自动启停功能，自动启停温度误差须小于2℃，加热装置设计使用寿命须不小于20000小时。

4、各设备安装要求：各设备严格按图纸设计位置合理配置，设备由食堂排水口开始到处理完污水排入污水井止由供应商安装。电气由学校提供电源（电缆到设备控制箱），控制箱至设备所有电气由供应商提供。

（二）商务要求

1.交货时间：合同签订十天以内。

2.交货地点：南京大学鼓楼校区。

3.交货要求：按采购人要求的供货数量和时间组织供货并完成安装、调试，货物运抵前一天通知采购人准备接收。

4.质保期：验收合格后2年。此标准为最低标准，各响应人也可根据自身情况报最长质保期。

5.售后服务：质量保证期内相关服务费（包括材料及人工费用）全部由供货方负责，供货方在接到报修电话后立即响应，2小时内派出服务人员到达现场进行免费维修，如24小时内不能修复，应采取补救措施，采购方有权从货款或质量保证金中扣除相应的价款作为补偿。

质保期内由供应商免费提供全套设备的每年不少于两次的定期除渣清掏清洗服务。

四、响应报价

（一）响应报价是招标文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现，除非合同中另有规定，报出的单价及总价，必须包括所供全部材料的采购、包装、运输、装卸、调试、配合（水电费）、培训、检测检验、质保期内相关服务费及保险、利润、税收以及风险费等全部费用。

（二）响应报价方式采用固定单价报价。响应人应充分考虑货物制作期间材料的政策性调整和市场风险，确定风险系数计入总报价。报价确定后不作调整，结算时单价不变，数量按实结算。

（三）响应报价的计价方法采用拟采购货物件数乘以单件货物的综合单价作为响应总报价，除采购人调整采购数量外，响应总报价不得变动。实际供货按采购方要求及现场实际情况进一步复核数量，按成交单价调整合同金额。

（四）本次采购，响应单位应按招标文件要求编制报价分析表，并在报价分析表中注明报价一览表中未能标明的主辅材规格参数及所报价格的组成内容，应让询价小组对贵方产品的优良性能有一个全面的了解。报价应是优惠后的报价，每个品种必须是唯一的报价，所有价格全部采用人民币表示。

（五）响应供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用。不管询价结果如何，采购人对上述费用不承担任何责任。

五、响应文件组成及要求

（一）响应文件包含下述材料

1.响应函（文件格式1）；

2.报价一览表（文件格式2）；

3.报价分析表（格式自拟）；

4.所报产品（设备）的相关技术/证明文件。

5.技术、商务偏离表（文件格式3）；

6.法定代表人资格证明书（文件格式4）；

7.法人授权委托书（文件格式5）；

8.诚信声明（文件格式6）；

9.营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一（复印件加盖公章）；

10.响应人提供全新正品行货、质量保障和售后服务等承诺函；

11.响应人认为有必要提交的其他资料；

（二）响应文件格式要求

1.响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份，必须在封面注明“正本”、“副本”字样。响应文件副本应与正本一致，如出现不一致的情况以正本为准。

2.响应文件须用文件袋密封，文件袋的封口处和接缝处应骑缝加盖响应人公章。文件袋上注明询价采购项目名称、响应人名称及“不准提前启封”字样，并加盖响应人公章。

3.响应文件应按前述顺序编制和装订并加盖响应单位公章，招标文件有格式规定的按格式填写，无格式要求的自定格式，但需风格一致。如有弄虚作假者作废标处理，采购单位有权追究其法律责任。

(三）响应文件的递交（开标）时间和地点

1.响应文件递交及开标时间：2019年8月9日上午10:00时（北京时间）。

2.响应文件递交及开标地点：南京大学鼓楼校区南苑综合楼504室。

3.响应文件送达方式：直接送达纸质件材料，不接受邮寄等其他送达方式。

4.响应文件必须按招标文件规定的时间及地点送达，逾期或不符合密封要求的响应文件恕不接受。

六、评审程序

（一）评审的组织和依据

1.南京大学基建处负责组建三人以上单数的采购小组。

2.采购小组秉持客观、公正的原则，对响应文件进行系统地比较和评审。

3.现行相关法律法规及本询价文件，是评审的依据。

（二）评审程序

1.资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，对供应商的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备资格。

2.响应审查：依据招标文件的规定，对响应文件的有效性、完整性以及各响应供应商的报价、供货期/工期、质量标准、技术方案、服务、信誉等方面对招标文件的响应程度进行审核，以确定供应商是否实质性响应招标文件的要求。

3.采购小组依照招标文件相关规定，按满足资格条件、实质性响应招标文件要求、质量和服务相等且报价最低的原则，按照价格由低到高的顺序确定三个成交候选人。

4.在技术要求和商务条件满足采购要求的前提下，报价低的成交候选人排名在前。报价相同的前提下，技术要求和商务条件更有利于采购人的成交候选人排名在前。

5.正序排名第一的成交候选人应确定为成交供应商。成交供应商的报价是成交价格。

6.成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可按成交排序确定后一位成交候选人为成交供应商。

7.采购人将把合同授予最佳响应人，满足资格条件、实质性响应招标文件要求、质量和服务相等且报价最低的响应人中标，但并不保证响应报价最低者中标，采购人对响应人不负未成交原因的解释义务。

（三）详细评审：采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

| 序号 | 评分因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格（55分） | （1）以有效投标文件（有效投标文件是指初步评审合格的投标文件，下同）的评标价（评标价是指经澄清、补正和修正算数计算错误的投标报价，下同）算数平均值为A（若7≤有效投标文件<10 家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为 A；若有效投标文件≥10 家时，去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值为 A）。 （2）评标基准价=A×K，K=0.95。 等于评标基准价得55分，每高于评标基准价1%扣0.5分，每低于评标基准价1%扣0.3分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分，小数点后保留2位。 | 55 |
| 2 | 技术响应（15分） | （1）恒温系统： 高效隔油设备具有自动启停加热功能，启停温度误差不超过±2℃，满足得2分，不满足得0分。（提供第三方检测报告证明，检测报告不清晰不得分） | 2 |
|  |  | （2）电气安全： 控制回路上设有过载保护措施，在动力电路导线和保护连接电路间施加500V d.c时测得的绝缘电阻应≥2MΩ，满足得2分，不满足得0分。（提供第三方检测报告证明，检测报告不清晰不得分） | 2 |
|  |  | （3）防堵塞结构： 具有固液分离装置，水泵叶轮不接触杂物，不会造成缠绕与堵塞得2分，没有得0分 （提供第三方检测报告证明，检测报告不清晰不得分） | 2 |
|  |  | （4）反冲洗装置： 具有反冲洗装置，能随时有效地冲洗水箱内沉积物，确保水箱内自动保持清洁，无沉积物沉积，避免日常清掏得 2分，没有得0 分。 （提供第三方检测报告证明，检测报告不清晰不得分） | 2 |
|  |  | （5）报警功能： 当水位达到或超过警戒水位时，水泵应能自动同时启动并报警，报警需指示灯闪烁同时发出报警音得3分，没有或不全具有得0分。 | 2 |
|  |  | （6）噪音： 本次投标产品在设备稳定运行时，噪声不超过85db得 2分，不符合要求得 0分。 （提供第三方检测报告证明，检测报告不清晰不得分） | 2 |
|  |  | （7）应急措施： 控制柜具有手、自动操作系统，出现紧急故障时，可在现场手动应急停止水泵得3分，没有得0分（提供第三方检测报告证明，检测报告不清晰不得分）。 | 3 |
| 3 | 商务响应（5分） | 供货期: 接到进场通知后25日内能供货到现场并安装调试完成验收合格得5分；接到进场通知30日内能供货到现场并安装调试完成验收合格的得3分；其余不得分。（以上时间包含节假日，提供承诺书，加盖公章。） | 5 |
| 3 | 售后服务（10分） | （1）具有完善的售后服务机构，有完备的售后保修服务及时性保障预案，有维修质量保证，根据服务预案的完整性、可执行性，综合比较最优得 3分，一般扣 2分，较差得 1 分。 注：以上需提供证明材料（服务网点门店、地址、服务电话、服务人员数等），其中服务人员需提供近半年内社保证明，复印件加盖公章，未提供证明材料的，不得分。 | 3 |
|  |  | （2）质保时间： 自设备安装之日起质保期两年（含两年）不得分，投标人自报质保期超过两年的，每增加壹年得1分，最多得4分。 | 4 |
|  |  | （3）质保内容： 投标人必须明确质保期内质保范围及质保期的工作内容，评委从以下几个方面进行综合评分。 a、质保范围； b、接到故障电话响应时间； c、维修的收费标准及易损件的报价单； d、售后服务包括的其他内容。 优得2-3分，良1-2分，差0-1分。 | 3 |
| 4 | 设计方案（5分） | 评委根据工艺流程、设计方案、设备结构、性能介绍等综合比较评分，优得4-5分，良得3-4分，中得1-2分，差得0-1分；（提供设计方案、设备样本相关证明材料，加盖公章） | 5 |
| 5 | 业绩（5分） | 自2016年7月1日至今（以合同签订日期为准）与本次投标同品牌合同，且合同金额20万元以上，每提供一个合同得1分,最多得5分。（提供合同复印件或中标通知书，加盖公章，原件备查。合同金额、签订时间及公章不清晰的合同不得分）。 | 5 |
| 6 | 市场信用评价（5分） | 对投标人履行合同能力、市场信用（例如信用中国守信红名单、客户评价、信用等级等第三方证明材料）及是否受过行政处罚、市场口碑评价等情况进行横向比较。优得4-5分，良得2-3分，差得0-1分，未提供的不得分。 | 5 |

（四）计分办法

①评标委员会成员按照招标文件和本办法上述有关规定，给各投标文件评分。

②各投标人的得分为各评委所评定分数的算术平均值。

③各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后两位。

3.定标

（1）评标委员会根据各投标人投标的最终评分,按高低次序确定投标人最终的排列名次，并按照招标文件中规定推荐不超过三名有排序的合格的中标候选；如果投标人的最终评分相同，则样品分数高的投标人排名优先。

（2）正序排名第一的中标候选人应确定为中标人，中标人的报价是中标价。

（3）中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，招标人可按中标候选人排序确定后一位中标候选人为中标人。

（4）招标人将把合同授予最佳投标人，但并不保证投标报价最低者中标，招标人对投标人不负未中标原因的解释义务。

（五）有下列情形之一的，响应文件无效：

1.响应人资格条件不符合招标文件要求的；

2.响应文件不按招标文件规定的格式和内容填写的；

3.响应文件不按招标文件的规定密封、签字、盖章的；

4.响应报价超出项目预算或明显低于成本价并无法做出有效说明的；

5.技术要求未响应采购需求或低于采购需求的；

6.商务条件未响应采购需求或低于采购需求的；

7.法定代表人或其授权代表未参加报价会议的；

8.投标文件不响应招标人的付款方式，不响应质保期要求、售后服务时间要求、项目完成时间和地点要求等；

9.其它导致响应文件无效的情形。

七、合同签订

（一）签订合同的依据和要求

1.招标文件、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，是签订合同的依据。

2.成交供应商应当在中标结果公示(无异议)后5日内，按照招标文件、成交供应商的响应文件及有效承诺等文件的主要内容，与南京大学基建处洽谈和签订合同。

（二）付款方式

货物到达现场，安装、调试完毕，经材料供应科组织工程科、工程监理及跟踪审计共同验收合格后。成交供应商填写《南京大学仙林校区基建工程甲供材料（设备）调拨单》及《南京大学基建工程款支付申请单》并办理完相关审批手续。通过环保局验收后，2020年上半年承包人将结算价的3%打入南京大学账户，发包人付至结算价款的100%。质保期满后，无质量问题并按合同约定做好相关质保服务时退还3%质保款（无息）。

（三）供货要求

1.供货前，成交供应商需提前踏勘现场，确定现场辅材数量及设备运输地点。

2.设备到现场后，由购货方根据工程需要随机抽取送检，供方须保证随时补上送检缺少的部分。如抽检不合格，供方必须无条件退换并承担相应的检测费用以及因此给购货方造成的一切损失；因供货延误造成购货方损失的，每延误一天，按延误部分价款的2%向采购人支付违约金。

（四）验收标准

1.成交供应商提供设备技术文件、合格证等资料。

2.设备技术参数与采购要求一致，性能指标达到规定的标准。

3.设备安装运行正常。

4.成交供应商提供的设备未达到招标文件采购要求，且对采购人造成损失的，成交供应商承担一切责任，并赔偿由此给采购人造成的一切损失。

（五）违约责任

1.卖方所交付的货物不符合本招标文件规定的或货物送样检测时质量达不到要求的，必须无条件退换，并承担检测费。卖方逾期交付货物的，每逾期1天，卖方应向买方偿付逾期交付部分货款总额1%的违约金。因交货延误造成需方损失的，每延误一天，按延误部分价款的1‰罚款，延期累计超过十天，每延期一天，卖方赔付合同总金额的2%，买方将从货款或卖方提供的质量保证金中扣回索赔金额。

2.卖方所交付的货物品不符合本招标文件规定的，买方有权拒收。如果买方拒收的，卖方应向买方支付合同总金额5%的违约金；如果买方同意使用的，应当对价格进行另行协商。

九、其他事项

（一）按程序对本招标文件所作的书面澄清、修改、答疑（如有），是本招标文件的组成部分。

（二）本招标文件为确定成交供应商后，发、承包双方所签合同的组成文件，其解释顺序先于响应文件。

（三）凡涉及询价通知的澄清、修改以及该项目的成交结果，均以南京大学基建处主页发布的信息为准。（http://jjc.nju.edu.cn/）

附件：文件格式

文件格式1

响应函

南京大学：

贵校组织的  （项目名称）、（项目编号）  的采购活动，我方已详细研究了招标文件。愿意按招标文件的要求承包本次询价范围内的全部工作，对此项目以总价人民币        （金额大写）       元（￥               元）进行响应，并作承诺如下：

1、我方遵守招标文件的规定；

2、我方已审核全部响应文件，确认无误；

3、响应文件提供的材料真实有效，符合本项目招标文件的要求；

4、我方保证中标后履行双方签订的合同条款，保质、保量、按期交货。

响应人全称：  （加盖单位公章）

法定代表人：   （签字或签章）（联系电话）

或

响应人代表：   （签字或签章）（联系电话）

年   月   日

文件格式2

报价清单

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量（台） | 尺寸（mm） | 单价（元） | 总价（元） | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除渣+污水提升设备 | 流量：45m³/h；扬程：15m； 单泵功率：5.5KW | 1 | 2000*2000*1500（长*宽*高） |  |  |  |  |
| 2 | 高效隔油设备 | 流量：45m³/h | 1 | 2800*1200*1700 |  |  |  |  |
| 3 | 高效隔油设备 | 流量：50m³/h | 1 | 3100*900*1500 |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

响应人承诺：

- 最短交货期        日历天。

- 质保期        年（≥2年）。

响应人全称：  （加盖单位公章）

年   月   日

文件格式3

技术、商务偏离表

| 序号 | 招标文件条款 | 报价文件条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | …… | …… | …… |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

注：

- 响应人必须对照招标文件的要求和自身响应能力，逐条如实填写，否则将认为响应人接受招标文件的所有要求。“偏离说明”列填写偏离原因，完全符合的填写“无偏离”。

- 响应人可对照本招标文件，扩展填写文件条款（含规格、技术参数、性能、质量、交货时间、交货地点、质量保证期、售后服务、验收、付款方式等）及响应情况。

响应人全称：  （加盖单位公章）

年   月   日

文件格式4

法定代表人资格证明书

单位名称：

单位地址：

单位性质：

成立时间：

姓名：           ，性别：       ，年龄：        ，职务：

身份证号码：

系                          的法定发表人，为贵校组织的   （项目名称）、（项目编号） 的询价活动，签署响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

响应人全称：  （加盖单位公章）

法定代表人二代身份正、反面扫描件或复印件粘贴处

年   月   日

注：如授权委托代理人到场则“法定代表人身份证明”不须提供。

文件格式5

法定代表人授权委托书

南京大学：

本人（法定代表人姓名）系注册于       （响应人住址）      的（响应人名称）的法定代表人。本人现委托    （响应人代表）   为我方代理人。

贵校组织的  （项目名称）、（项目编号）  的询价活动，该代理人可以本单位名义处理一切与之有关事务，其法律后果由我单位承担。

代理人无转委托权。

响应人全称：   （加盖单位公章）

法定代表人：   （签字或签章）（身份证号码）（联系电话）

响应人代表：   （签字或签章）（身份证号码）（联系电话）

法定代表人二代身份正、反面扫描件或复印件粘贴处

响应人代表二代身份证正、反面扫描件或复印件粘贴处

年   月   日

注：如法定代表人到场到场则“法定代表人授权委托书”不须提供。

文件格式6

诚信声明

南京大学：

（响应人全称）郑重声明：我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件。

我单位具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料。

我单位同时声明：参加（项目名称）、（项目编号）  采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我单位对以上声明负全部法律责任，特此声明。

响应人全称：  （加盖单位公章）

法定代表人：   （签字或签章）（联系电话）

或

响应人代表：   （签字或签章）（联系电话）