南京大学鼓楼校区室外管网改造--MBA大楼消防泵房等连接留学生楼配电控制系统改造工程相关要求

一、规范性依据：

1、消防给水及消防栓系统技术规范GB50974-2014

2、自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2017

3、自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-2017

4、火灾自动报警系统施工及验收规范GB50166-2007

5、火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013

二、规范要求

1、喷淋泵控制柜、消火栓泵控制柜应设置机械应急启动功能。

2、喷淋泵启动方式：压力开关启动，流量开关启动，报警联动启动

3、消火栓泵启动方式：低压压力开关启动，流量开关启动，报警联动启动

4、消防控制室手动直接启动喷淋泵、消火栓泵，并接受启动和停止反馈信号。

5、消防控制室接受消防水池及消防水箱的水位报警信号。

三、资质及能力要求

1、投标人应具有消防工程施工二级以上的资质

2、投标人应能够按照所给图纸和国家规范的要求，应具有完成现场泵房的实体改造能力，并能将新老系统连接的施工能力。

3、必须配合留学生楼的总包，一次性通过消防城市联网工程验收。

四、其它

1、施工图设计费6000元，综合考虑计入本次报价。