项目编号：南基（工）2019-161

项目名称：南京大学仙林校区大学生活动中心三菱重工多联机改造工程

招

标

文

件

南京大学基本建设处

2019年9月5日

一、招标公告

根据相关法律法规和学校规章规定，南京大学基本建设处（以下简称“基建处”）拟以对该项目进行询价采购，欢迎符合资质的供应商参与投标。

（一）项目概况

1、项目编号：南基（工）2019-161

2、项目名称：南京大学仙林校区大学生活动中心三菱重工多联机改造工程

3、招标内容：南京大学仙林校区三菱重工多联机改造

4、项目规模：更换一台全新16匹室外机/更换本楼全部冷媒管道系统中的分歧管

5、最高投标限价：15万。

6、工期：合同签订后，接甲方供货安装通知后20天供货并安装完毕。

7、质保期：竣工验收合格后2年。

8、踏勘现场：投标人自行组织，所发生的费用自理（咨询电话：83596056，徐工）。

（二）投标人资格要求

1、具有独立法人资格，经营范围包含本项目业务（以营业执照为准）。

2、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的必须具备的如下条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；参加政府采购活动前三年内（从2016年1月1日至今），在经营活动中没有重大违法记录。

3、投标人不得有下列行为

①有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

②因为招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期限未满的；

③处于被责令停业或者财产被接管冻结和破产状态；

④企业有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

⑤2016年1月1日起至今被国家财政部指定的信用记录查询渠道（“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单的。

4、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时报价，否则取消其报价资格。

5、本项目不接受联合体报价。

（三）招标文件获取方式

部分招标文件见附件，请各有意参与投标的供应商自行下载。

（四）投标文件递交及开标时间和地点

1、投标文件递交及开标时间：2019年9月10日10:00时（北京时间）。

2、投标文件递交及开标地点：南京大学鼓楼校区南园综合楼504室。

3、投标文件递交方式：直接送达纸质件材料，不接受邮寄等其他送达方式。逾期或不符合密封要求的投标文件恕不接受。

（五）联系方式

联系人：王老师

联系电话：025-83596056

电子邮箱：352205636@qq.com

（六）其他事项

1、本项目招标信息发布媒体：南京大学基本建设处主页“jjc.nju.edu.cn”。凡涉及招标公告的澄清、修改以及该项目的成交结果，均以基建处主页发布的信息为准。

2、投标人如有技术疑问，请直接将相关问题发送至前述电子邮箱。

3、投标人须对其所提供资料的真实性和报价行为的合法性负责，如有作假或违纪，一经查实，立即取消其投标资格，并将其列入不良行为记录名单，禁止参加基建处其他招标采购活动，同时在网上进行实名通报。

4、按程序对本招标文件所作的书面澄清、修改、答疑（如有），是本招标文件的组成部分。

5、本招标采购事宜解释权属于基建处。

二、招标内容及要求

（一）技术要求

工程概况：

本项目为南京大学仙林校区大学生活动中心三菱重工多联机室外机更换项目，其建筑主体地上十层。本楼采用三菱重工多联机中央空调系统，安装完毕已投入使用约10年，现其中1套多联机系统室外机损坏，需要进行更换。该系统室内机安装在1层和2层，室外机安装在屋顶层（11层），系统编号：K-1,2-1。现改造方案为：室内机不动，利用原空调室内机（无需移机和重新安装，原位置不动），室外机位置进行更换，改安装在2层（见图纸），原空调冷媒管道全部进行更换，采用新的冷媒管道系统。因空调室内机不换，只更换室外机，为满足空调使用及匹配要求，采购的室外机为原装三菱重工多联机室外机，型号：FDC450KXE6Q。

本楼所有空调系统冷媒管道中分歧管因质量较差现全部进行更换，共计有192个，只更换分歧管，更换后做好保温，防止结露产生冷凝水。

1、招标技术要求：

1.1、本次招标项目为：南京大学仙林校区大学生活动中心三菱重工多联机改造工程，其建筑主体地上十层。

1.2、招标范围为三菱重工多联机K-1,2-1系统室外机采购供货及现场安装调试。全部空调系统分歧管更换，更换完毕后系统开机调试正常。安装调试必须遵循国家有关规程规范，设备的制造质量应满足相应的国家标准；

1.3、投标人应在投标文件中按照三菱重工多联机室外机（型号：FDC450KXE6Q、16匹）进行报价，制冷量：45.0KW、制热量：50.0KW。分歧管按照三菱重工品牌专用分歧管进行更换，严禁采用非三菱重工多联机专用分歧管。

1.4、空调室外机基础采用槽钢基础。

1.5、K-1，2-1空调系统所有冷媒管道系统全部更换，更换的冷媒管道材料费及人工费均含在本次招标范围内，旧空调系统管道拆除也包含在本次招标范围内。除此系统以外，其余系统只更换分歧管，冷媒管道无需更换。中标后价格不在调整，如有缺项、漏项视为优惠。

1.6、空调主机采用可变冷媒流量空调系统,冷媒为R410A。

1.7、室外机为变频电驱动风冷热泵。

1.8、空调系统室外机配橡胶减震垫。

1.9、空调冷媒管采用优质铜管制作，保温采用B1级橡塑管壳。冷凝水管采用UPVC管，每台室内机的冷凝水支管至少保证i≥0.01的坡度，其干管的坡度为i≥0.005，冷凝水干管顶端设清扫口，冷凝水管保温采用不小于10mm厚的防火等级为B1级橡塑管壳保温，保证保温效果符合要求。

1.10、空调室外机由于位置更换，需要重新铺设电源线，电源线由投标人提供，电源线包含在本次招标范围内。

1.11、本次投标安装材料费投标人根据图纸自行计算报价，中标后价格不在调整，如有缺项和漏项视为优惠。

2、质量/技术要求:

（1）符合国家、地方和行业现行的标准、规范及规程，通过甲方验收。

（2）符合招标清单要求。

（3）施工材料进场须验收合格后方可施工。

（4）更换后的空调系统安装调试并能够正常运转。

（5）更换分歧管的空调系统能够开机调试至正常运转状态，机器正常运转工作。

（6）因更换外机和更换分歧管导致空调无法正常工作的，由投标人承担责任，整改直至开机运转正常，方可交付验收。

3、付款方式

（1）合同签订后，乙方相关人员设备进场后，甲方向乙方预付合同金额的20%；

（2）竣工验收合格后，甲方向乙方支付至合同价款的70%；

（3）乙方提交完整竣工结算资料送甲方审核，审计后，甲方向乙方支付至审定金额的97%。

（4）质保期满后，支付尾款。

4、其他要求

（1）乙方应自行承担任务的所有安全责任，保证安全作业，确保安全操作，乙方在项目进行过程中产生的任何安全、损坏等责任事故一律由乙方自行承担。

（2）对乙方因失误造成经济损失或投资增大等，甲方将给予相应的惩罚。

（二）投标报价

1、投标人的投标报价应是完成本招标文件范围内全部工程内容所需的全部费用，综合单价应包括人工费、机械费、运输费、辅材费、管理费、利润及税金等全部费用。

2、本次招标采用总承包方式（交钥匙工程）即包括完成本次招标图纸空调室外机的供应、安装（含搬运吊装）、调试。（含所有完成空调室外机供货并安装工程的必须费用、因风险因素而调整的费用、因招标人在招标文件中要求的而发生的费用），直至发包、承包双方共同验收合格交付发包方使用，以及质保期内的维修、保养等招标内容所需的所有设备、材料、劳务、服务等应有费用全部由中标承包方承担，发包方不再支付报价之外的任何费用。

3、工程施工过程中的水电费由承包人承担。

4、投标人应按发包人提供空调品牌及型号进行报价，以满足系统匹配性。

5、投标人应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用。不管招标结果如何，发包人对上述费用不承担任何责任。

（三）开标和评标

1、开标

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，若招标文件存在不合理条款的，采购人改正后重新招标；若招标文件没有不合理条款，需要采用其他采购方式采购的，按照以下方式处理：

（1）如改用竞争性谈判方式采购的：谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判；在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款；谈判小组根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则提出成交候选人或确定成交供应商。

（2）如改用单一来源采购方式的：在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。

（3）如改用竞争性磋商方式采购的：磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判磋商；在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款；经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的投标文件和最后报价进行综合评分。按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

（4）投标人若不接受采购方式的改变，应在规定的时间内书面向评标委员会说明，未在规定时间内提交书面说明的视为接受采购方式的改变。

2、评审的组织和依据

（1）南京大学基建处负责组建三人以上单数的评标委员会。

（2）评标委员会秉持客观、公正的原则，对投标文件进行系统地比较和评审。

（3）现行相关法律法规及本询价通知书，是评审的依据。

3、评标程序

（1）资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，对供应商的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备资格。

（2）投标审查：依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性以及各投标人的报价、供货期/工期、质量标准、技术方案、服务、信誉等方面对招标文件的投标程度进行审核，以确定供应商是否实质性响应招标文件的要求。

（3）正序排名第一的成交候选人应确定为成交供应商。成交供应商的报价是成交价格。

（4）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。

（5）采购人将把合同授予最佳投标人，满足资格条件、实质性响应招标文件要求、质量和服务相等且报价最低的投标人中标，但并不保证投标报价最低者中标，采购人对投标人不负未成交原因的解释义务。

4、评标办法

综合评分法。

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 65 | 1）以有效投标文件（有效投标文件是指初步评审合格的投标文件，下同）的评标价（评标价是指经澄清、补正和修正算数计算错误的投标报价，下同）算数平均值为A（当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低20%（四舍五入取整）后进行平均；当有效投标文件4-6家时，剔除最高报价后进行算数平均；当有效投标文件＜4时，则次低价作为投标平均价A）。 （2）评标基准价=A×K，K=0.95。 等于评标基准价得60分，每高于评标基准价1%扣0.5分，每低于评标基准价1%扣0.3分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分，小数点后保留2位。 |
| 2 | 施工方案 | 12 | 对方案的针对性、合理性、专业性进行综合评分，优12-9，良8-5，中4-0，差不得分。 |
| 3 | 拟配置人员 | 6 | 1、根据投标人投标文件中提供的拟配人员情况进行评分： 1）特种作业操作证（高处作业）； 2）特种作业操作证（制冷与空调作业）； 3）特种作业操作证（焊接与热切割作业）； 以上证书全部具有的得6分缺一种证书扣2分，扣完为止。一人有多证只算一个工种. |
| 4 | 售后服务 | 3 | 供应商取得中国制冷空调设备维修安装企业资质证书（制冷空调）D类I级的，得3分。 |
|  |  | 9 | 评委根据供应商提供的售后服务方案（服务内容、响应时间等）进行打分，服务内容完善、响应时间相对较快、提供额外服务或其他方面较好且贴近采购人需求的得9-8分，一般或略有瑕疵得7-6分，服务内容不全面、响应时间相对较慢得5-1分，未描述得0分。 |
| 5 | 业绩 | 5 | 供应商提供自2016年1月1日至今（以合同签订时间为准）完成类似多联机供货安装项目业绩。每提供一个符合要求的合同的得1分，最高得5分。（复印件加盖公章，合同价格及签订时间不清晰的不得分） |
| 合计 |  | 100分 |  |

5、投标文件的澄清

（1）为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（2）评审委员会在对实质上响应招标文件要求的投标文件进行报价评估时，除招标文件另有约定外，将按下述原则进行修正：

①投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

②总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

③对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

④评标时，投标文件中报价汇总表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以报价汇总表为准，报价汇总表内容与投标承诺函不一致，以投标承诺函为准。

（3）在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将作废标处理。

（4）投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

（5）评标委员会将审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，将否决其投标。

6、投标文件有下列情况之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字或盖章的；

（2）投标报价低于成本，或者高于招标文件设定的最高投标限价；

（3）未响应招标文件的实质性要求和条件；

（4）不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

（5）项目的完成期限不满足招标文件要求；

（6）与其他投标人或者与招标人串通投标；

（7）以他人名义投标，或者以其他方式弄虚作假；

（8）以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

（9）提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。

（10）法定代表人或其授权代表未参加报价会议的；

7、投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件：

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章或签字的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章或签字的；

（2）投标文件不按招标文件规定的格式和内容填写的，有漏填、错填项的；

（3）投标文件不按招标文件的规定密封、签字、盖章的；

（4）其它导致投标文件无效的情形。

8、在评审过程中，评审委员会若发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评审委员会认定该投标人以低于成本报价，其投标将作无效投标文件处理。

9、评审委员会根据规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，招标人依法重新招标。

（五）合同签订

1、签订合同的依据和要求

（1）招标文件、中标人的投标文件及有效承诺文件等，是签订合同的依据。

（2）招标人与中标人应当在成交结果公示(无异议)后5日内，按照招标文件、中标人的投标文件及有效承诺等文件的主要内容，与基建处洽谈和签订合同。

2、竣工结算后，承包人提供的结算书，如核减额在送审总价的5%之内，审计费用由发包人支付；核减额超过送审总价5%（含5%），所有审计费用由承包人承担。

3、承包方施工、进出校园车辆需严格遵守南京大学保卫处及相关部门管理规定，停车费用按照《南京大学停车收费管理实施办法》（南字发【2018】4号）执行，由承包方自行承担。

项目编号：南基（工）2019-161

项目名称：南京大学仙林校区大学生活动中心三菱重工多联机改造工程

投

标

文

件

格

式

投标人：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：      年      月      日

（一）投标文件格式要求

1、投标文件包含下述材料

（1）报价分析表；

（2）投标函；

（3）法定代表人授权委托书；

（4）施工方案；

（5）其他资料。

2、装订要求

（1）投标文件一式三份，其中正本一份，副本二份，必须在封面注明“正本”、“副本”字样。投标文件副本应与正本一致，如出现不一致的情况以正本为准。

（2）投标文件须用文件袋密封，文件袋的封口处和接缝处应骑缝加盖投标人公章。文件袋上注明招标采购项目名称、项目编号、投标人名称及“不准提前启封”字样，并加盖投标人公章。

（3）投标文件应按前述顺序编制和装订并加投标人公章，招标文件有格式规定的按格式填写，无格式要求的自定格式，但需风格一致。如有弄虚作假者作废标处理，采购单位有权追究其法律责任。

3、有下列情形之一的，投标文件无效：

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章或签字的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章或签字的；

（2）投标文件不按招标文件规定的格式和内容填写的，有漏填、错填项的；

（3）投标文件不按招标文件的规定密封、签字、盖章的；

（4）其它导致投标文件无效的情形。

## 一、报价分析表

项目编号 ：南基（工）2019-161

项目名称 ：南京大学仙林校区大学生活动中心三菱重工多联机改造工程

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 小计/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三菱重工 变频室外机 | FDC450KXE6Q | 台 | 1 |  |  | 更换室外机 |
| 2 | 安装材料费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 空调室外机主电源线及铺设 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 分歧管 |  | 套 | 192 |  |  | 更换分歧管 |
| 5 | R410a冷媒 |  | 瓶 | 25 |  |  |  |
| 6 | 分歧管更换人工费 |  | 套 | 192 |  |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日    期：      年    月    日

## 二、投 标 函

南京大学基建处：

1、根据已收到                                      的招标文件，我方接受招标文件中的付款条件，我方愿以（人民币，大写）：                   （元）自报费用，按招标文件要求完成全部工作内容。

注：1、此报价已包含投标人完成本招标项目的一切费用（同招标文件中相关要求）。

2、一旦我方中标，我方保证在          天(日历日)完成全部招标内容。

3、如果我方中标，将派出           （项目负责人姓名）作为项目负责人。

投标人：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：     年    月    日

三、法定代表人授权委托书

南京大学基建处：

本授权书声明：注册于                  （投标人住址）的                 （投标人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称                    ，项目编号：                  ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

附：

企业法人代表身份证复印件，加盖公章

授权代表身份证复印件，加盖公章

投标单位（盖章）：

法定代表人签字：

被授权人签字：

日期：     年    月    日

## 四、施工方案

(包括不限于:主要描述施工阶段方案，格式自拟)

投标人：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：     年    月    日

五、其他资料

1、营业执照等证明文件

2、投标人认为应放入的其他资料